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Trame type convention d’exploitation conduite pour essais

	Paragraphe
	Commentaires

	1.5
	Remplacer :

« A défaut de dispositions particulières prévues par la présente convention, tout échange d’informations s’effectue :

· Les différents échanges sont formalisés au travers de Communications Répétées Enregistrées (CRE).

· par message collationné tel que défini dans l’UTE C 18-510 ;

· ou par télécopie confirmée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. »

par :

« A défaut de dispositions particulières prévues par la présente convention les différents échanges sont formalisés au travers de Communications Répétées Enregistrées (CRE) :

· par message collationné tel que défini dans l’UTE C 18-510 ;

· ou par télécopie confirmée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. »

	1.9.3
	Remplacer « essais et actions menées jour par jour » par « essais et actions à mener jour par jour » ou par« essais et actions prévus jour par jour » (le détail des actions menées peut uniquement être fourni au stade du traitement journalier sous forme de bilan de la veille)

	2.4
	Quand on est en phase d’essais de démarrage, il est illusoire de penser qu l’on pourra planifier des travaux avec un préavis de 1 mois. Par contre il est impératif de décrire précisément les procédures pour :

· les travaux prévus avec un préavis de l’ordre de la semaine

· les travaux urgents à réaliser le jour même

	2.4.2
	Rappeler que « l’attestation de séparation du réseau » n’est pas une « attestation de première étape de consignation » et donc qu’elle n’autorise pas le producteur à réaliser des travaux tant qu’il n’a pas été procédé à la consignation de l’ouvrage

	2.4.2
	Dans la dernière phrase des « séparation d’un ouvrage » et « demande de fin de séparation » remplacer le terme « intervention » qui est impropre car désignant les travaux ou essais réalisés sur l’ouvrage séparé du réseau par « activité » ou par « opération » (sous-entendu « de séparation de réseau »

	2.4.3
	Remplacer « Client » par « Producteur » (2 fois)

	2.4.3
	Par mesure de sécurité il faut prescrire une coordination entre les 2 chargés de consignation

	2.8 - 3.3

3.4 - 3.5
	Quelles dispositions sont prévues pour dédommager le producteur lorsque la mise en œuvre de la modification demandée par RTE a un impact sur son programme d’essais

	3.3
	Remplacer « Client » par « Producteur »

	3.4
	Remplacer « Client » par « Producteur » (3 fois)

	3.4
	Il y a un problème de vocabulaire : si on peut différer le retrait d’un mois, il n’a vraiment plus rien d’urgent. Un retrait urgent doit intervenir immédiatement ou dans les heures qui suivent. Si on peut attendre quelques jours il s’agit d’un retrait différé. Si on peut attendre 1 mois on tombe dans les retraits programmés 

	4.9
	Rajouter en annexe :

· la liste récapitulative des conventions de caractère technique cf. § 1.8.4

· les RGE SAS cf. § 3.5.4

	Annexe exploitation 

§ 2
	Ajouter un commentaire à destination du rédacteur de cette annexe pour lui rappeler qu’il faut décrire précisément les différentes manœuvres à réaliser pour la séparation de réseau et le cas échéant la consignation pour chacun des équipement du raccordement et qu’il convient d’être particulièrement précis en ce qui concerne le point frontière surtout dans le cas d’un raccordement en piquage ou par liaison à 1 disjoncteur

	Annexe exploitation 

§ 5.1
	En phase d’essais de mise en service, il est déjà illusoire de vouloir planifier des travaux avec un préavis de 1 mois. Alors avec un préavis de 2 mois, ça devient mission impossible. Par contre il est impératif de décrire précisément les procédures pour :

· les travaux prévus avec un préavis de l’ordre de la semaines

· les travaux urgents à réaliser le jour même

	Annexe exploitation 

§ 5.1.7
	Toutes les opérations et manœuvre devront être décrites de façon très précise et adaptées à la configuration exacte du raccordement et non pas uniquement par des exemples

	Annexe protocole d’essais Liminaire
	Ajouter sous forme de commentaire à destination du rédacteur de cette annexe : « L’installation du producteur peut comporter un ou plusieurs groupes, parfois de caractéristiques différentes, raccordés au RPT par une ou plusieurs liaisons. Elle peut également comporter des parties anciennes ou non modifiées. Le protocole d’essais doit être modulée en conséquence en précisant les essais qui peuvent être réalisés groupe par groupe et ceux à faire pour l’installation dans son ensemble, conformément u cahier des charges et à la convention d’engagement de performances »

	Annexe protocole d’essais 

§ 3.1.1.3
	Ajouter une ligne « convention d’engagement de performances » entre « cahiers des charges » et « convention de raccordement »

Ajouter une ligne « dossier technique de l’Installation » avant la ligne « convention d’exploitation et de conduite » (cf. article 2.3 de la convention d’engagement de performances)

	Annexe protocole d’essais 

§ 4 et

fiche 11
	Certaines téléinformations ne peuvent être vérifiées que groupe couplé (disjoncteur fermé) et en production (valeur de puissance active et réactive) 

	Annexe protocole d’essais 

§ 4 et 

fiche 12
	Le point de départ est incorrect. On part au tout début d’une situation où tous les disjoncteurs sont ouverts. On commence ensuite à fermer le disjoncteur côté réseau (au secondaire du TP) pour alimenter les auxiliaires ce qui permet de lancer la machine. Ensuite, lorsque les condition de synchronisme sont atteintes, on ferme le disjoncteur côté alternateur (au primaire du TP) pour coupler le groupe au réseau.

Dans le cas d’une installation comportant plusieurs groupes, essai à faire groupe par groupe, et si besoin à la fin de la mise en service, tous les groupes à la fois si ce mode de fonctionnement est possible (ou selon la séquence de démarrage préétablie si les groupes se couplent de façon décalée) 

	Annexe protocole d’essais 

§ 5
	Remplacer « recueil de performances » par « dossier technique de l’Installation » (cf. article 2.2 de la convention d’engagement de performances)
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