			Démarré : 15/01/2009 15:24 par Eric Thebault [RTE][image: https://wsshosting.global-sp.net/_layouts/images/blank.gif][image: Aucune information de présence]
	[image: Pièce jointe]
	Afficher les propriétés
	[image: https://wsshosting.global-sp.net/_layouts/images/blank.gif]
	[image: Répondre] Répondre







		[image: https://wsshosting.global-sp.net/_layouts/images/blank.gif]
	
Consultation sur le texte DTR "Article 4.1_Réglage Fréquence/Puissance"
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	Ci joint les remarques de GDF SUEZ sur le projet de texte
 
Cordialement
 
André SCHMITT

De : Eric Thebault
Publié : jeudi 15 janvier 2009 15:24
Objet : Consultation sur le texte DTR "Article 4.1_Réglage Fréquence/Puissance"
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	§ 3.1 Il faut expliquer que l’UCTE calcule la contribution de chaque pays au prorata de l’énergie produite l’année (n-1), la réserve totale UCTE étant fixée à 3000 MW. 
§ 3.2 préciser les valeurs de alpha et béta 
§4.1.1 et § 4.2.3 La phrase "Le fonctionnement en réglage primaire de fréquence doit être possible à partir de tout point de fonctionnement compris entre Pmin (minimum technique de l’installation) et Pmax." n’est pas exacte : le réglage primaire est interdit au minimum technique (MT). Préciser que la RP agit pour toute valeur de P comprise entre Pcmin= MT + RP et Pcmax= Pmax -RP 
§ 4.1.3 Les dispositions relatives à l’énergie réglante doivent être retirées car elles ne correspondent pas au contrat Services Système (performance N°5).
§ 4.2.1 Les valeurs de participation au réglage secondaire et de réserve totale ne doivent pas être présentées comme des maxima. 
§4.2.3 La phrase « Lors d’une variation du niveau NRSFP en rampe de pente inférieure ou égale à 2/133 s-1, la diffèrence entre la puissance produite P et la puissance de consigne Pc doit être inférieure ou égale à dNRSFP/dt.pr.Teq, avec Teq = 20 s » doit être retirée car ne correspond pas au contrat Services Système.
§4.3 La phrase« …le producteur doit mettre à disposition de RTE sur le Mécanisme d’Ajustement la totalité de la puissance non utilisée techniquement disponible » doit être retirée car elle est hors sujet DTR. Il s’agit de règles relatives au mécanisme d’ajustement. 
EDF reste demandeur du centrage du niveau N à 0 en moyenne et du bornage du chemin parcouru en f et U.
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	Réponse de SylvainGUENOT Electricite de Starsbourg UNELEG
 
Chapitre 4 de la DTR 
Contribution des utilisateurs aux performances du RPT : 
Au § 4.1.1, il est écrit  que : 
Toute installation de production de puissance supérieure à 40 MW qui sollicite un raccordement en HTB(5) doit disposer d'une capacité de réglage primaire….
Le renvoi 5 en petites lettres en bas de page précise :
Sont concernés à ce titre:
1 et 2 …..
3 Les installations à raccorder  à un réseau de distribution HTB. Le gestionnaire de ce réseau étant alors responsable de l'application de l'arrêté {2 Raccordement au RPT} et de la mise à disposition de RTE des capacités de réglage.
 
Nous précisons que l'arrêté cité {2} concerne le raccordement au RPT d'une installation de production d'énergie électrique. L'arrêté concernant le raccordement d'installation de production sur les réseaux de distribution HTB n'étant pas publié, les gestionnaires de réseaux de distribution HTB ne peuvent imposer de capacité de réglage primaire aux producteurs raccordés sur leurs réseaux.
 
En conséquence, UNELEG demande que contrairement à ce qui est précisé en petites lettres en bas de page 9/11, les producteurs exploitant des installations raccordées sur un réseau de distribution en HTB prennent les engagements contractuels concernant les capacités constructives de référence directement avec RTE.


De : Eric Thebault
Publié : jeudi 15 janvier 2009 15:24
Objet : Consultation sur le texte DTR "Article 4.1_Réglage Fréquence/Puissance"
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	Bonjour,
 
ci-joint les remarques de Poweo sur l'article 4.1:
 
"Nous souhaitons porter à votre connaissance la remarque suivante de Poweo concernant le libellé actuel de la proposition RTE de rédaction de l’article 4.1 de la DTR. 
 
· Poweo n’interprète pas les articles 31 et 32 de l’arrêté du 25 avril 2008 de la même manière que RTE et ne considère pas que les producteurs soient obligés de participer aux services système. 
· Poweo ne considère pas que la DTR ait, en l’état de la réglementation, une valeur réglementaire. Poweo considère donc qu’elle ne peut pas lui être opposée, notamment pour la participation aux services système. 
· Suite à la réunion CRE-UFE du 31 juillet 2008 et suite à la saisine pour avis de la CRE par l’UFE sur l’interprétation des articles 31 et 32 : 
· La CRE a certes annoncé qu’il n’était pas de son ressort de répondre à notre question et laissait la réponse aux pouvoirs publics 
· Mais que par contre, et de manière officieuse, selon les services techniques de la CRE i) la participation aux services système ne peut être légalement imposée aux producteurs ii) et qu’en aucun cas la DTR n’avait de valeur réglementaire et ne pouvait donc être utilisée par RTE pour imposer la participation aux services système. 
Nous ne pouvons donc accepter la proposition de rédaction par RTE de l’article en cause.
 
Cordialement,
 
Johann Zamboni


De : Eric Thebault
Publié : jeudi 15 janvier 2009 15:24
Objet : Consultation sur le texte DTR "Article 4.1_Réglage Fréquence/Puissance"
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