Bonjour,

Merci pour le lancement de cette consultation sur un sujet extrèmement intéressant qui concerne un point important de la gestion des réseaux électrique.

Vous trouverez ci-dessous mes commentaires et remarques sur le document concerné.

Vous souhaitant bonne réception.

Cordialement,

Julien Isambert

Nordex France SAS

§3.1 : 

o
« l’incitation des consommateurs, producteurs et distributeurs à installer… »

o
Des moyens de compensations passifs et actifs… (banc de condensateurs, bobines d’inductance, moyens propres aux producteurs)

§4.1 : 

o
ajout alinéa 7 : scénario de vent nul. Pour ce cas particulier, les capacités constructives propres des machines peuvent être considérées comme disponibles et pouvant fournir et absorber du réactif, corrélés aux besoins propres des gestionnaires de réseaux de distribution.

o
Commentaire sur les mesures à prendre (dernière phrase du chapitre) : les mesures à prendre à convenir entre le RTE et les distributeurs pourraient facilement être l’intégration des capacités constructives propres des centrales de production éoliennes raccordées. Concernant ce paragraphe, il est certain que d'autres centrales de production (hydraulique, PV,...) peuvent également aisément participé à la fourniture et l'absorption de puissance réactive régulée.

§5.3 :

Pour chaque poste ou pour les zones dont la valeur historique est supérieure à la valeur cible, les moyens de compensations suffisant pourraient facilement être l’intégration des capacités constructives propres des centrales de production éoliennes raccordées.

Une définition des moyens de compensation aux postes de distribution pourrait faire l’objet d’une liste non exhaustive de ces moyens.

§6 :

       Ajout de « les moyens de compensation par poste et leurs services systèmes » dans la liste de définition des modalités techniques et financières de la compensation.

De façon générale, plusieurs points portent l’intérêt de l’éolien (et des autres centrales de production EnR) comme un moyen de compensation actif à l’équilibre des besoins en réactif : généralement réparti au plus près des charges et par moyens dédiés aux postes sources des distributeurs, il bénéficie de capacités constructives propres en adéquation avec les valeurs cibles de tan Phi des zones électriquement représentatives du RPT. Enfin, les objectifs d’augmentation de ce moyen de production dans les prochaines années en fait un pôle non négligeable de production électrique qui pourrait être intégrer aux études des besoins en compensation locale nécessaires.

Dans ce sens, et comme stipulé dans l’art.9 de l’arrêté du 6 octobre 2006 au vue de la contribution conjointe à la compensation locale de l’énergie réactive, la mise en place de service système envers les moyens de production (et plus particulièrement éoliens) raccordés électriquement aux réseaux de distributions semble une possibilité à cadrer et intégrer aux mieux aux différentes documentations de référence des réseaux électriques français, y compris donc les DTR. 

