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1. Participants

Distributeurs

J. Rivet (FNCCR-ELE)

M. Loisel (SRD - ELE)

S. Guénot (ÉS – UNELEG)

P. Ruyer (URM – UNELEG)

C. Rudelle (SICAE OISE -UNELEG)

JL Fraisse  - Coralie Naslin (ERDF)

RTE :

P. Quenaudon – M. Bourgade – D. Cazemier (remplaçant de M Bourgade) – Ph. Lusseau 

Intervenants ponctuels : S. Milaret B. Didry

2. ordre du jour

· Contractualisation du niveau de réactif à l'interface RPT/RPD: caractérisation des besoins, exposé de la méthodologie

· Régularisation des erreurs de comptage: retour sur la proposition faite par RTE en GT Curte du 14/11/08

· Transitivité des DPP :  conclusions du sous-groupe

· Echanges sur la mise en œuvre de TURP 3

3. Contractualisation du niveau de l’energie réactive à l’interface Rpt/rpd

Intervention par Bruno DIDRY : Présentation en annexe

Rappel du contexte 

1. Les gestionnaires de réseau conviennent que l’insertion des moyens de compensation de réactif en HTA correspond à un optimum économique et technique, tant qu’il n’est pas possible de faire abaisser la tangente des consommateurs en dessous de 0,4.

2. RTE souhaite éviter la dépose programmée d’une partie du parc condensateurs HTA.

3. On constate qu’à l’interface RPT/RPD le rapport tg φ moyen est compris entre 0,16 et 0,185.

4. Compte tenu du constat précité, RTE souhaite une diminution progressive des seuils contractuels du rapport tg φ de 0,4 vers la valeur cible de 0,2 par des baisses annuelles de 0,05 à partir de 2010.

Principes proposés sur le projet du TURPE 3

1. Règles publiées dans la Documentation Technique de Référence

2. Après étude un intervalle Tg φ Max – Tg φ Min sera déterminé à chaque point de connexion par plage horaire et une facturation sera réalisée en dehors de cette plage.

3. Contractualisation entre Gestionnaires de réseaux, sur la base de la DTR

4. Terme Tg φ Max doit être inférieur à 0.4, et tient compte, par défaut, des valeurs historiques du rapport tg φ constatées.

Les distributeurs n’expriment pas d’opposition majeure aux principes de la contractualisation du réactif établi sur la base des études faite par RTE. Ils sont sensibles à l’affichage des marges dégagées leur laissant la liberté de la gestion de leurs condensateurs (ERDF) dans les zones souplesses. Ils s’interrogent néanmoins sur les bases légales et réglementaires permettant d’abaisser la Tg φ Max à 0,2, notamment sur les postes existants.

Les distributeurs sont néanmoins attentifs aux conséquences financières que cette contractualisation pourrait entrainer. En vue de réaliser leurs propres simulations, ils demandent une description précise des hypothèses d’étude prises par RTE et de la méthode de calcul de la tangente aujourd’hui et demain et souhaitent notamment savoir comment seront traités les postes ou les zones qui seraient net injecteurs.

Les distributeurs s’interrogent également sur les conséquences du passage d’une tarification établie sur une moyenne mensuelle saisonnière à une tarification reflétant mieux le service rendu sur la base d’un pas 10 minutes.

Les Distributeurs attirent également l’attention du RTE sur l’impact du raccordement de producteurs en HTA et de nouveaux sites en soutirage avec pour seule obligation Tg φ Max = 0,4, cela conduisant dans les deux cas à dégrader la tangente.

ERDF pointe ses difficultés à mettre en place une gestion fine du réactif dans les postes sources. Plus concrètement, le distributeur souligne l’obsolescence de son automate varmétrique : le système actuellement en place n’est pas adapté à une gestion par zone. ERDF souhaiterait limiter l’impact de la gestion du réactif sur l'activité des chargés de conduite en dehors des cas exceptionnels où les enclenchements/déclenchements sont faits à la demande explicite de RTE.

Sicae Oise souhaiterait connaître l’hypothèse de tg φ retenue à l’interface RPT/ Client Industriel. Dans l’hypothèse où cette valeur serait de 0,4, Sicae Oise estime qu’une tg φ « naturelle » pour les clients industriels aurait du sens.

Enfin, ERDF pose la question du support de contractualisation : les conventions d’exploitation conduite actuelles sont signées à la maille des postes sources. Cette question sera instruite préalablement à la prochaine réunion du GT.

Actions : RTE transmettra les corps d’hypothèses aux GRD et les réponses aux questions soulevées d’ici fin juin. 
4. traitement des erreurs de comptage de longue durée

Intervention par Samuel MILARET: Présentation en annexe

Rappel du contexte par RTE

Les erreurs de comptage : un impact financier, pour le client et pour RTE.

· Un soutirage sous-évalué conduit à un préjudice pour RTE.

· Perte de recettes au titre de l’accès au réseau. 

· Charge supplémentaire au titre de l’achat des pertes, ventilée sur l'ensemble des acteurs au titre du tarif de transport. 

· Un soutirage surévalué conduit symétriquement à un préjudice pour le client

Le cadre contractuel actuel (CART) prévoit un retour en arrière de 5 ans. Par contre, le dispositif RE prévoit un traitement sur une durée limitée à un an (jusqu’au dernier WE de M+11). En concertation avec les clients, RTE souhaite modifier ce système de régularisation du CART en alignant la durée avec celle du règlement des écarts. L’objectif est de créer un système plus incitatif en tenant compte de la responsabilité des acteurs.
La proposition soumise à concertation est la suivante :

-
Lorsqu’une des parties est responsable du préjudice qu’elle subit, la régularisation du CART et du volume effectivement consommé est effectuée sans autre contre-partie. 

· Dans les autres situations, le CART, ainsi que le volume effectivement consommé, sont corrigés et l’entité responsable verse un dédommagement à l’autre partie.

Ce dédommagement est déterminé par 20 % du montant de la régularisation du CART + 20 % du montant du volume d’énergie « en erreur » valorisé au prix moyen mensuel Powernext.
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L’exemple présenté et les explications données en séance n’ont pas donné entière satisfaction aux participants. RTE présentera un nouvel exemple chiffré lors de la prochaine réunion du groupe de travail prévue en octobre 2009.

5. La transitivité des demandes de dépassements ponctuels programmés

Intervention par Philippe LUSSEAU : Présentation en annexe

5.1 Contexte

Lors du dernier GT distributeur, il a été décidé de créer un sous-groupe afin de déterminer le mode de fonctionnement à mettre en place entre RTE et les distributeurs pour répondre aux nouvelles exigences du tarif concernant le traitement des DPP.

Dorénavant, les utilisateurs pourront bénéficier d'une plage étendue du 1er mai au 31 octobre. L'évolution de la période ne permet pas aujourd'hui d'avoir une projection sur le volume éventuel des demandes.

Les DPP seront dorénavant transitifs.
5.2 Principes proposés

5.2.1 Transitivité

La transitivité s'applique désormais à plusieurs niveaux. Si un GRD de rang 2 demande l’application de la transitivité des DPP à un GRD raccordé au RPT, ce dernier peut également faire jouer cette clause auprès de RTE. Ceci est vrai également en cas de demande d’un Utilisateur à un GRD de rang 2.

5.2.2 Justification des demandes

Le TURPE indique que toute demande doit être justifiée : il est proposé que les utilisateurs raccordés au RPT conservent les éléments de preuves justifiant de leur demande. RTE procèdera annuellement à des contrôles par échantillonnage sur ces demandes afin d'en vérifier la consistance.

5.3 Eléments à conserver

Les éléments à conserver par les gestionnaires de rang 1 ou 2 sont :

· Pour les clients raccordés à leur propre réseau et demandant l'application des DPP :


- les demandes d'application des DPP par les clients


- la courbe de charge (pts 10 min enregistrés) 

· Pour les GRD raccordés directement au RPT


- les documents prouvant la réalisation des travaux
5.3.1 Délai de conservation

Le délai de conservation des éléments justifiants les demandes de DPP est de 10 ans à partir de la fin du contrat.
5.3.2 Délai de prévenance

Cas d’une transitivité ‘double’ (un GRD de rang 2 demande l’application de la transitivité à un GRD de rang 1)

· Le GRD de rang 1 informe préalablement RTE de la demande. En cas de dépassement sur les postes identifiés, un bilan a posteriori sera réalisé pour prendre en compte cette demande et la traiter en tant que transitive.

Pour les GRD raccordés au RPT :

Le CART précise actuellement un délai entre 15 et 30 jours. Les distributeurs demandent si ce délai ne peut pas être allongé entre 15 et 60 jours.

5.4 Echanges sur les principes en séance

Les distributeurs sont d’accord sur les principes énoncés pour le traitement des DPP. Toutefois, le délai de conservation semble long compte-tenu des enjeux.

RTE se rapproche de sa Direction Juridique pour étudier la possibilité de raccourcir le délai de conservation des éléments justifiants les demandes de DPP.

RTE est d’accord concernant la demande d’augmentation de la période du délai de prévenance portée par les distributeurs. Toutefois, il est précisé aux distributeurs que le passage de 30 jours à 60 jours ne doit pas être perçu comme une possibilité de réaliser de multiples demandes pour un même poste mais bien comme une possibilité d’anticiper les opérations de maintenance en coordination avec RTE.

Période transitoire 2009

Le SI de RTE ne peut pas prendre automatiquement en compte les DPP transitives pour l’année 2009. Il est donc proposé aux distributeurs un mode de fonctionnement (cf. présentation en annexe) basé sur un fichier type et des principes d’échanges entre les gestionnaires de réseau afin de faciliter la facturation pour 2009.

Les principes proposés sont acceptés en séance.

6. Echanges sur le TURP 3

Les points suivants sont à retenir concernant le passage en TURPE 3:

1. Le changement de tarif ne donnera pas lieu à un avenant au contrat

2. L’historique de la puissance souscrite est conservé lors du changement de tarif

3. L’allongement de la durée des demandes de DPP ne permettra pas de bénéficier de davantage de jours de DPP. Pour l’année 2009, le décompte des jours ouvrant droit à DPP sera initié dès le 1er juillet.

4. Les modalités de contractualisation de l’énergie réactive pour l’hiver 2009/2010 resteront identiques aux pratiques actuelles.

7. prochaine réunion et ANNEXE

La prochaine réunion se tiendra le 7 octobre 2009 à 14h30 à la tour Initiale.

Annexes :
Les visuels présentés lors de la réunion sont disponibles dans l’Espace CURTE
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