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1- Règles RE-MA v6 et v7
La révision des Règles RE-MA, suite à la consultation de février, a été validé par la CRE et publiée sur le site RTE le 7 juin pour une entrée en application dès le 1er juillet.
RTE confirme le planning prévisionnel pour l’entrée en vigueur des évolutions :
· DP et gradient : Mars 2014
· Redéclarations des CUO : Octobre 2014
Un projet de « guide d’implémentation SI » sera transmis aux participants lors de la prochaine réunion.
EDF fait remarquer que le « guide » doit évoluer au 1er juillet compte-tenu de la généralisation du DOmin à tous les types d’EDA dans les Règles révisées.
Concernant la prochaine évolution des Règles, RTE confirme que la référence à la tolérance sur l’Emin et l’Emax de l’Article D.4.3.2.1 e) sera supprimée conformément aux réponses faite lors de la consultation.
D’autre part, compte-tenu des évolutions à venir notamment du fait du Code Balancing, les Règles RE-MA devraient peu évoluer à l’avenir sur les aspects programmation et offres d’ajustement implicites sauf pour préparer la transition.

2- Code de dialogue – Détarage
Suite à la mise en œuvre du code de dialogue, un cas particulier reste à clarifier concernant les points de fonctionnement des groupes détarés.
Le calcul des points de fonctionnement des groupes détarés est défini de la manière suivante dans le code de dialogue : « Soit un groupe de production ayant une PMD de 400 MW, un coefficient de détarage de 1,5, des valeurs déclaratives de RP= 6 MW et RP = 20 MW, la valeur de Pcmax est égale à PMD -1,5 RP, soit le point de fonctionnement suivant : le triplet accompagnant un point de fonctionnement à Pcmax est (391,6,0) »
Dans le cas particulier où la réserve primaire est une valeur impaire, le calcul précédent donne une valeur de Pcmax (ou Pcomax) non entière : ainsi dans ce cas, afin d’éviter les incompréhensions et les contestations, RTE propose que la valeur retenue soit la valeur de la puissance de consigne arrondie à l’entier inférieur. Ainsi en reprenant l’exemple précédent avec une Rp = 7 MW, on obtient le calcul suivant : Pcmax = 400-1,5*7 = 389,5 MW => arrondi à 389 MW ; le triplet accompagnant un point de fonctionnement à Pcmax est donc (389,7,0) 
Eon et Poweo précisent qu’ils appliquent déjà cette règle d’arrondi à l’entier inférieur. EDF confirmera d’ici la prochaine réunion si cette règle leur convient.

3- RP/RS : incapacité en période de variation de charge
RTE souhaite échanger avec les membres du GT sur la définition de la variation de charge ; en effet la mise en œuvre du DP+gradient (Règles RE-MA v6) va générer un grand nombre de variations de puissance et donc de périodes de variations de charge.
Or la détection de la variation de charge a un impact sur l’estimation par RTE de la contribution des entités à la réserve secondaire, notamment pour les groupes déclarés inaptes à la Rs en variation de charge.
La définition de la variation de charge proposée par RTE est la suivante : une EDP est en variation de charge lorsque la puissance, ou les deltas (Pmax-Pi) et (Pi-Pmin), varient sur un intervalle de 3 pas glissants [i-2;i+2].
Avec la traçabilité des pentes au pas 5’, le nombre de variations de charges détectés par les outils va donc augmenter : pour les groupes inaptes à la Rs en variation de charge, l’impact est donc potentiellement important.
Les échanges n’ont pas permis d’établir de définition de la variation de charge partagée par tous.
Pour Eon, la définition de la variation de charge pourrait être basée sur la durée de variation : 
· Si la variation dure moins d’1/2h, le groupe continue à faire de la RS
· Si la variation dure plus d’1/2h, le groupe ne fait pas de RS
Des échanges complémentaires doivent avoir lieu avec EDF d’ici la prochaine réunion pour échanger sur ce sujet.

Prochaines réunions :
· 2 Octobre de 9h30 à 11h30 à la Tour Initiale
· 6 novembre de 9h30 à 11h30 à la Tour Initiale
· 11 décembre de 9h30 à 11h30 à la Tour Initiale
