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[bookmark: _Toc386629193][bookmark: _Toc387743622][bookmark: _Toc389040224][bookmark: _Toc402205794]RAPPEL DU CADRE ET DES EXIGENCES REGLEMENTAIRES
· Code de l’énergie (en particulier, l’article L321-14)
· Annexe de l'arrêté du 30 décembre 1999 relatif aux conditions techniques de raccordement au réseau public de transport (réseau à 400 kV exclu) des installations de production d'énergie électrique de puissance installée inférieure ou égale à 120 MW (en particulier, l’article L)
· Décret n°2001-630 du 16 juillet 2001 relatif à la confidentialité des informations détenues par les gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité, pris pour l'application des articles 16 et 20 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité (en particulier, l’article 1)
· Décret n°2003-588 du 27 juin 2003 relatif aux prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les installations en vue de leur raccordement au réseau public de transport de l’électricité modifié le 26 avril 2008 (en particulier, l’article 12)
· Décret n°2006-1731 du 23 décembre 2006 approuvant le cahier des charges type de concession du réseau public de transport d’électricité (en particulier, les articles 20 et 21)
· Décret n° 2010-1022 du 31 août 2010 relatif aux dispositifs de comptage sur les réseaux publics d’électricité en application du IV de l’article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité (en particulier, les articles 1 et 2)
· Arrêté du 4 janvier 2012 pris en application de l’article 4 du décret n° 2010-1022 du 31 août 2010 relatif aux dispositifs de comptage sur les réseaux publics d’électricité (en particulier, les articles 1, 5 et 6)
· Arrêté du 1er août 2013 relatif aux compteurs d’énergie électrique active

En application de l’article 20 alinéa I du cahier des charges annexé à l’avenant du 30 octobre 2008 à la convention du 27 novembre 1958, portant concession à RTE du réseau public de transport d’électricité, RTE indique dans le présent article de la Documentation Technique de Référence, les critères techniques et les règles que doivent satisfaire les installations de comptage pour assurer :
· la précision finale de la mesure des flux d’énergie,
· la fiabilité et la disponibilité globale des mesures,
· la compatibilité avec le système RTE de relevé à distance des données de comptage.

Les dispositifs de comptage doivent répondre aux exigences du décret n° 2010-1022 du 31 août 2010, de l’arrêté du 4 janvier 2012 relatifs aux dispositifs de comptage sur les réseaux publics d’électricité et de l’arrêté du 1er août 2013 relatif aux compteurs d’énergie électrique active.	Comment by concertation comptage: Prise en compte des derniers textes réglementaires

L’arrêté du 1er août 2013 relatif aux compteurs d'énergie électrique active définit des exigences d’ordre métrologique. Cet arrêté fixe notamment les prescriptions applicables à la conception, la production, la réparation et l’utilisation des compteurs de classe D, destinés à un usage industriel lourd. Cet arrêté introduit l’examen de type, la vérification primitive et le contrôle en service pour les compteurs de classe D.



[bookmark: _Toc400716214][bookmark: _Toc400720199][bookmark: _Toc400720276][bookmark: _Toc400722986][bookmark: _Toc400723068][bookmark: _Toc400723121][bookmark: _Toc400723174][bookmark: _Toc400723227][bookmark: _Toc400723280][bookmark: _Toc400723333][bookmark: _Toc400723386][bookmark: _Toc400723439][bookmark: _Toc400723492][bookmark: _Toc400723545][bookmark: _Toc400723749][bookmark: _Toc400725513][bookmark: _Toc400729253][bookmark: _Toc400729554][bookmark: _Toc56431110][bookmark: _Toc233115171][bookmark: _Toc402205795]ENJEUX POUR LE SYSTEME ELECTRIQUE ET LES CLIENTS DE RTE
Conformément à l’article L 321-14 du Code de l’énergie, RTE procède aux comptages nécessaires à l’exercice de ses missions :
· dans le cadre de l’accès au réseau, le comptage de l’énergie injectée et soutirée en limite du RPT est nécessaire à la facturation de l’utilisation du réseau public de transport d’électricité (TURPE) ;
· dans le cadre de l’accès au marché, le comptage de l’énergie produite ou consommée par l’installation d’un client est nécessaire à la reconstitution des flux mis en œuvre dans les mécanismes de marché[footnoteRef:1].  [1:  notamment le dispositif de responsable d’équilibre, le service de notification d‘échanges de blocs, le mécanisme de capacité, le mécanisme d’ajustement et le mécanisme d’effacement. Ces règles sont publiées sur le site internet de RTE (www.rte-france.com) et sur le portail clients de RTE (clients.rte-france.com).] 

Dans la mesure où les données issues du comptage permettent de quantifier l’ensemble de ces flux d’énergie, la chaîne de comptage constitue un élément essentiel de l’accès au réseau et de l’accès au marché. 
Pour les clients, la mise en œuvre de ces comptages permet :
· à tout consommateur de choisir ses fournisseurs d’électricité ;
· à tout producteur de vendre sa production à un tiers, librement ou dans le cadre de l’obligation d’achat. 

Le présent article définit les prescriptions fonctionnelles et techniques qui permettent d’une part, d’éviter l’installation par les utilisateurs de dispositifs de comptage inappropriés, par exemple du fait de leur incompatibilité avec les systèmes de relevé à distance de RTE, et, d’autre part, de rappeler les fonctions attendues des dispositifs de comptage découlant des missions de RTE.	Comment by concertation comptage: Objet du présent article

[bookmark: _Toc233115172][bookmark: _Toc56431111][bookmark: _Toc402205796]DOMAINE D’APPLICATION
Cet article s’applique à toutes les installations de comptage mises en œuvre pour mesurer les flux d’énergie injectée et soutirée qui sont pris en compte dans la facturation de l’utilisation du RPT ou pour individualiser les flux d’énergie produite et consommée.	Comment by concertation comptage: Pour prendre en compte les  installations de comptage des clients en décompte
Sont concernées les installations de comptage neuves depuis la fourniture, la pose et l'entretien. Pour les installations de comptage existantes, les critères techniques du présent article s’appliquent en cas de rénovation ou de modification d’une partie des installations de comptage (opération d’investissement), pour la seule partie de l’installation rénovée ou modifiée. Les opérations de maintenance (remplacement en préventif, curatif ou correctif d'un sous-ensemble défaillant ou susceptible de l'être) ne sont pas susceptibles à elles seules de faire rentrer les installations de comptage concernés dans le champ d'application du présent article.

[bookmark: _Toc233115173][bookmark: _Toc402205797]DESCRIPTION GENERALE D’UNE INSTALLATION DE COMPTAGE 

[bookmark: _Toc56431114][bookmark: _Toc233115175][bookmark: _Toc402205798]Composants d’une installation de comptage
Une installation de comptage est constituée des composants suivants :
· des transformateurs de mesure tension et courant,
· un dispositif de comptage,
· une alimentation électrique[footnoteRef:2], [2:  Ce composant peut être commun à plusieurs installations de comptage d’un même site] 

· un accès au réseau de télécommunication,
· des câbles et dispositifs de liaison entre ces différents composants.
Les composants d’une installation de comptage sont raccordés :
· aux installations électriques du client,
· au système RTE de relevé et de traitement des mesures,
· aux infrastructures du site client,
et se situent dans un local d’installation[footnoteRef:3] fourni par le client. [3:  Le local d’installation peut être commun à plusieurs installations de comptage d’un même site.] 

Chaque dispositif de comptage est constitué de :
· deux compteurs 4 quadrants (actif/réactif, import/export) de constructeurs différents,
· une interface de communication permettant l’acquisition à distance via un réseau de télécommunication des données mémorisées dans les compteurs suivant un protocole de transmission conforme à la normalisation internationale pour la transmission des données de comptage,
· une horloge locale, mise à l'heure par un signal externe, pour la synchronisation des compteurs,
·  un bornier permettant au client d’accéder localement aux données des compteurs.

Pour chaque dispositif de comptage, un des compteurs est identifié[footnoteRef:4] comme compteur de référence ; l'autre compteur étant redondant.	Comment by concertation comptage: Pour prendre en compte les  installations de comptage des clients en décompte [4:  Cette indication est précisée dans le contrat d’accès réseau du client s’il est directement raccordé au RPT ou dans le contrat de prestations annexes pour un service de décompte du client s’il est en décompte d’un client directement raccordé au RPT] 


Ces composants sont installés dans une structure d’accueil (armoire ou coffret), scellée par RTE, permettant le raccordement du dispositif de comptage avec les autres composants de l’installation de comptage et l'isolement du dispositif de comptage pour les vérifications et entretiens nécessaires. Une structure d'accueil peut intégrer les compteurs et boitiers de raccordement correspondant à une ou plusieurs installations de comptage. Une horloge locale peut être commune à plusieurs structures d’accueil, si elles sont proches.

[bookmark: _Toc56431115][bookmark: _Toc233115176][bookmark: _Toc402205799]Localisation du point de comptage
Les énergies mesurées au niveau des points de comptage permettent de quantifier les flux d’énergie au niveau des points de connexion avec le RPT. Les points de comptage nécessaires pour mesurer les flux d’énergie en un point de connexion sont installés au plus près de ce point de connexion.	Comment by concertation comptage: Pour préciser la notion de « point frontière »
Sur dérogation explicitement notifiée par RTE, le point de comptage peut se trouver éloigné du point de connexion, voire situé à un niveau de tension différent. Ceci introduit un écart de mesure qu’il est nécessaire de corriger. L’énergie mesurée est transposée au point de connexion selon des modalités de calcul convenues[footnoteRef:5] entre RTE et le client. 	Comment by concertation comptage: Pour prendre en compte les clients en décompte [5:  Ces modalités sont précisées dans le contrat d’accès réseau du client s’il est directement raccordé au RPT ou dans le contrat de prestations annexes pour un service de décompte du client s’il est en décompte d’un client directement raccordé au RPT.] 

Les corrections prévues sont appliquées sur les mesures acquises par RTE, et non localement sur les mesures mémorisées par les compteurs.

[bookmark: _Ref400989394][bookmark: _Toc402205800]Puissance maximale à mesurer par point de comptage
La puissance maximale à mesurer en chaque point de comptage est déclarée par le client. 
Cette valeur correspond à la puissance de transit maximal sur une période significativement longue (hors pointes exceptionnelles de transit). Elle dépend des caractéristiques techniques et du schéma d’exploitation des installations. Pour les points de comptage qui mesurent les flux d’injection-soutirage sur le RPT, elle est en rapport avec la puissance souscrite et, le cas échéant, la puissance active maximale d’injection.	Comment by concertation comptage: Pour prendre en compte les producteurs et les clients en décompte 
La puissance maximale à mesurer sert de référence au dimensionnement des transformateurs de mesure et à la configuration des dispositifs de comptage.

[bookmark: _Toc402205801]Qualification des matériels
Pour être déclaré apte à l’exploitation par RTE, un matériel doit avoir fait l’objet d’une procédure de qualification par RTE. Cette procédure vise à garantir :
· l’interopérabilité des équipements, 
· leur intégration dans l’environnement de l’installation, aussi bien d’un point de vue matériel que fonctionnel. En particulier, la compatibilité des compteurs avec le système de relevé à distance des données utilisé par RTE doit être avérée,
· l’adéquation de l’architecture de l’installation de comptage avec l’organisation de l’exploitation et du contrôle métrologique de la responsabilité de RTE,
de telle manière que RTE puisse garantir la validité de la mesure et des données mesurées, ainsi que les délais de traitement. 
En outre, les compteurs qualifiés par RTE doivent être certifiés à l’issue d’un examen de type conforme à l’arrêté du 1er août 2013 relatif aux compteurs d’énergie électrique active.	Comment by concertation comptage: Pour prendre en compte les exigences de cet arrêté récent.

La liste des équipements et des structures d’accueil de comptage qualifiés par RTE est publiée périodiquement[footnoteRef:6]. Si tout ou partie de l’installation de comptage d’un client (quelle qu’en soit sa propriété) doit être changée (défaillance ou adaptation contractuelle), les nouveaux matériels seront choisis dans cette liste.  [6:  dans la médiathèque du portail clients de RTE] 


[bookmark: _Toc402205802]RESPONSABILITES
[bookmark: _Toc233115178][bookmark: _Toc402205803]Responsabilités de RTE
RTE est responsable :
· de l’étalonnage, de la programmation et du contrôle de conformité des installations de comptage,
· de la fourniture, de l'installation et de l'entretien des dispositifs de comptage dont il est propriétaire,
· du relevé à distance des compteurs.

Le propriétaire des dispositifs de comptage nécessaires à la mesure des flux d’énergie injectée ou soutirée pour la facturation de l’accès au réseau est précisé dans le contrat d’accès au réseau du client directement raccordé au RPT.
RTE est propriétaire des dispositifs de comptage mis en œuvre  pour quantifier les flux individualisés d’énergie produite ou consommée.
RTE est responsable de la fourniture, de la pose et de l’entretien des antennes devant être mises en place à l’intérieur ou à l’extérieur des bâtiments pour une captation des signaux externes de synchronisation des horloges locales et des antennes éventuellement nécessaires à la connexion des dispositifs de comptage au réseau de télécommunication.	Comment by concertation comptage: Modalité nouvelle liée au déploiement de liaisons de télécommunication non filaires


[bookmark: _Toc233115179][bookmark: _Toc402205804]Responsabilités des clients
Dans le cas où le client est propriétaire des dispositifs de comptage, il en assume alors les responsabilités de fourniture, de pose et d’entretien, conformément aux exigences du présent document.
Le client est responsable de la fourniture, de la pose et de l'entretien de tous les autres composants des installations de comptage qui le concernent, conformément aux exigences du présent document.

[bookmark: _Toc400723082][bookmark: _Toc400723135][bookmark: _Toc400723188][bookmark: _Toc400723241][bookmark: _Toc400723294][bookmark: _Toc400723347][bookmark: _Toc400723400][bookmark: _Toc400723453][bookmark: _Toc400723506][bookmark: _Toc400723559][bookmark: _Toc400723763][bookmark: _Toc400725527][bookmark: _Toc400729267][bookmark: _Toc400729568][bookmark: _Toc400723085][bookmark: _Toc400723138][bookmark: _Toc400723191][bookmark: _Toc400723244][bookmark: _Toc400723297][bookmark: _Toc400723350][bookmark: _Toc400723403][bookmark: _Toc400723456][bookmark: _Toc400723509][bookmark: _Toc400723562][bookmark: _Toc400723766][bookmark: _Toc400725530][bookmark: _Toc400729270][bookmark: _Toc400729571][bookmark: _Toc400723086][bookmark: _Toc400723139][bookmark: _Toc400723192][bookmark: _Toc400723245][bookmark: _Toc400723298][bookmark: _Toc400723351][bookmark: _Toc400723404][bookmark: _Toc400723457][bookmark: _Toc400723510][bookmark: _Toc400723563][bookmark: _Toc400723767][bookmark: _Toc400725531][bookmark: _Toc400729271][bookmark: _Toc400729572][bookmark: _Toc400723087][bookmark: _Toc400723140][bookmark: _Toc400723193][bookmark: _Toc400723246][bookmark: _Toc400723299][bookmark: _Toc400723352][bookmark: _Toc400723405][bookmark: _Toc400723458][bookmark: _Toc400723511][bookmark: _Toc400723564][bookmark: _Toc400723768][bookmark: _Toc400725532][bookmark: _Toc400729272][bookmark: _Toc400729573][bookmark: _Toc400723088][bookmark: _Toc400723141][bookmark: _Toc400723194][bookmark: _Toc400723247][bookmark: _Toc400723300][bookmark: _Toc400723353][bookmark: _Toc400723406][bookmark: _Toc400723459][bookmark: _Toc400723512][bookmark: _Toc400723565][bookmark: _Toc400723769][bookmark: _Toc400725533][bookmark: _Toc400729273][bookmark: _Toc400729574][bookmark: _Toc400723090][bookmark: _Toc400723143][bookmark: _Toc400723196][bookmark: _Toc400723249][bookmark: _Toc400723302][bookmark: _Toc400723355][bookmark: _Toc400723408][bookmark: _Toc400723461][bookmark: _Toc400723514][bookmark: _Toc400723567][bookmark: _Toc400723771][bookmark: _Toc400725535][bookmark: _Toc400729275][bookmark: _Toc400729576][bookmark: _Toc400723094][bookmark: _Toc400723147][bookmark: _Toc400723200][bookmark: _Toc400723253][bookmark: _Toc400723306][bookmark: _Toc400723359][bookmark: _Toc400723412][bookmark: _Toc400723465][bookmark: _Toc400723518][bookmark: _Toc400723571][bookmark: _Toc400723775][bookmark: _Toc400725539][bookmark: _Toc400729279][bookmark: _Toc400729580][bookmark: _Ref228780558][bookmark: _Toc233115182][bookmark: _Toc402205805]PRESCRIPTIONS TECHNIQUES APPLICABLES AUX INSTALLATIONS DE COMPTAGE
[bookmark: _Toc56431121][bookmark: _Ref233101444][bookmark: _Toc233115183][bookmark: _Ref401673206][bookmark: _Toc402205806]Transformateurs de courant
Le client installe un jeu de 3 transformateurs de courant (un par phase) en chaque point de comptage. Ces transformateurs de courant doivent être conformes à l’une des deux normes suivantes :
· NF EN 60044-1 "Transformateurs de mesure - Première partie : transformateurs de courant", novembre 2000, son complément 60044-1/A1 de novembre 2001, et son complément 600644-1/A2 de mai 2003.
· NF EN 60044-3 "Transformateurs de mesure - Partie 3 : combinés de mesure", août 2003.
Le calibre de l’enroulement primaire de ces transformateurs doit correspondre, au minimum à la puissance maximale à mesurer du point de comptage (cf. § 4.3) et, au maximum, à deux fois cette puissance.
Un enroulement secondaire, de type « mesure », de ces transformateurs est exclusivement réservé à l’alimentation des dispositifs de comptage installés pour ce point de comptage. Cet enroulement doit avoir les caractéristiques suivantes :
· calibre : 5A
· classe de précision :
· 0,2 lorsque la puissance maximale à mesurer du point de comptage est supérieure ou égale à 100 MVA,
· 0,2 ou 0,5 lorsque la puissance maximale à mesurer du point de comptage est inférieure à 100 MVA,
· Lorsque les échanges d’énergie au point de comptage correspondent à un courant inférieur à 5 % (valeur nulle exclue) du calibre de l’enroulement primaire, pendant plus de 10 % de l’année, les classes de précision doivent être de 0,2S lorsque le calibre de l’enroulement primaire correspond à une puissance nominale supérieure ou égale à 100 MVA, et de 0,2S ou 0,5S lorsque le calibre de l’enroulement primaire correspond à une puissance nominale inférieure à 100 MVA ;
Nota 1 : Dans le cas des installations de production de forte puissance (puissance nominale supérieure à 100 MVA), l’énergie soutirée, groupe à l’arrêt, sur le raccordement du groupe de production, peut correspondre à un courant inférieur à 1% du calibre nominal de l’enroulement primaire. Ce cas nécessite d’installer des points de comptage supplémentaires directement sur les soutirages de l’installation de production.

Nota 2 : lorsque la puissance maximale à mesurer est faible (courant équivalent de l'ordre de 100 A), l'opportunité d'installer des transformateurs de courant de classe 0.2S, dont le calibre nominal primaire permet au maximum de mesurer quatre fois cette puissance, sera étudiée en concertation avec RTE.

· puissance de précision : la puissance de précision des transformateurs de courant est définie et choisie pour que l’ensemble des charges des dispositifs de comptage et des circuits de mesure entre compteurs et transformateurs de courant, soit compris entre 25 % et 100 % de cette puissance.
· facteur de sécurité (FS) : au maximum de 10.
· La surtension au secondaire, en cas de surtension transitoire au primaire, des transformateurs de mesure ne doit pas dépasser 2,5kV.

[bookmark: _Toc56431122][bookmark: _Ref233101455][bookmark: _Toc233115184][bookmark: _Ref401673218][bookmark: _Toc402205807]Transformateurs de tension
Le client installe un jeu de 3 transformateurs de tension (un par phase) en chaque point de comptage. Ces transformateurs de tension sont conformes à l’une des normes suivantes :
· NF EN 60044-2 (novembre 2000) relative aux transformateurs de mesure - Partie 2 : transformateurs inductifs de tension, son complément 60044-2/A1 (novembre 2001), et son complément 600644-2/A2 (mai 2003),
· NF EN 60044-3 (août 2003) relative aux transformateurs de mesure - Partie 3 : combinés de mesure,
· NF EN 60044-5 (septembre 2004) relative aux transformateurs de mesure - Partie 5 : transformateurs condensateur de tension".
Un enroulement secondaire de ces transformateurs est exclusivement réservé à l’alimentation des dispositifs de comptage installés pour ce point de comptage. Le circuit de mesure doit comporter un dispositif de protection spécifique (fusible ou disjoncteur) dont le fonctionnement est signalé.
Sur dérogation explicitement notifiée par RTE, des charges additionnelles peuvent être autorisées par RTE sur l’enroulement secondaire alimentant les compteurs. Les puissances de ces charges sont approuvées et vérifiées par RTE et ne peuvent être modifiées sans son accord. Chaque charge additionnelle doit constituer un circuit séparé depuis la sortie de l'enroulement secondaire, avec son propre dispositif de protection (fusible ou disjoncteur, disposé généralement dans le coffret de regroupement). Les charges additionnelles sont mentionnées dans le contrat d’accès réseau et/ou le contrat de prestations annexes pour un service de décompte du client.  	Comment by concertation comptage: Pour prendre en compte les clients en décompte
L’enroulement secondaire de tension de ces transformateurs, alimentant les compteurs, doit avoir les caractéristiques suivantes :
· calibre : 100/3V ;
· classe de précision :
· 0,2 lorsque la puissance maximale à mesurer du point de comptage est supérieure ou égale à 100 MVA,
· 0,2 ou 0,5 lorsque la puissance maximale à mesurer du point de comptage est inférieure à 100 MVA ;
· puissance de précision : la puissance de précision des transformateurs de tension est définie et choisie pour que l’ensemble des charges raccordées, y compris les circuits de mesure, soit compris entre 25 % et 100 % de cette puissance.
· La surtension au secondaire, en cas de surtension transitoire au primaire, des transformateurs de mesure ne doit pas dépasser 2,5kV.
Le circuit de mesure entre l’enroulement secondaire tension et les structures d’accueil est défini et choisi pour que la chute de tension soit inférieure à :
· 0,1 % pour les transformateurs de tension de classe 0,2,
· 0,25 % pour les transformateurs de classe 0,5.
Lorsque des charges additionnelles sont raccordées à l’enroulement secondaire alimentant les compteurs, les raccordements correspondants sont effectués dans un coffret spécifique (coffret de regroupement), fourni et installé par le client, et scellé par RTE.

[bookmark: _Ref228868698][bookmark: _Toc233115185][bookmark: _Toc56431123][bookmark: _Toc402205808]Compteurs
En chaque point de comptage sont installés deux compteurs triphasés de constructeurs différents. Chaque compteur dispose de 4 quadrants (actif/réactif, import/export), est de classe D, de classe de précision 0,2S en actif et 2 en réactif, et peut calculer et mémoriser au pas 1 minute les puissances moyennes mesurées au point de comptage.	Comment by concertation comptage: Caractéristique des nouveaux dispositifs de comptage qui favorise  la publication des données de comptage ‘au plus proche du temps réel’
En outre, chaque compteur est conforme aux normes suivantes :
· NF EN 62052-11 (juin 2003) relative aux prescriptions générales, aux essais et aux conditions d’essai applicables aux équipements de comptage de l’électricité - partie 11 : équipement de comptage,
· NF EN 62053-22 (juin 2003) relative aux prescriptions particulières applicables aux équipements de comptage de l’électricité - partie 22 : compteurs statiques d’énergie active de classe 0,2 S et 0,5 S,
· NF EN 62053-23 (juin 2003) relative aux prescriptions particulières applicables aux équipements de comptage de l'électricité - partie 23 : compteurs statiques d'énergie réactive (classes 2 et 3),
· NF EN 62053-31 (septembre 1998) relative aux prescriptions particulières applicables aux équipements de comptage de l'électricité - partie 31 : dispositifs de sortie d'impulsions pour compteurs électromécaniques et électroniques (seulement deux fils),
· CEI-TS-61000-6-5 (juillet 2001) relative à la compatibilité électromagnétique (CEM) - Partie 6-5 : normes génériques - Immunité pour les environnements de centrales électriques et de postes,
et à l’arrêté du 1er août 2013 relatif aux compteurs d’énergie électrique active.	Comment by concertation comptage: Pour affirmer la prise en compte des exigences de cet arrêté  récent

[bookmark: _Toc233115186][bookmark: _Ref228780708][bookmark: _Toc402205809]Structure d’accueil
Une structure d’accueil (armoire ou coffret) intègre en particulier les compteurs, les interfaces de communication et l’horloge pour un ou plusieurs points de comptage. Elle comporte les boitiers de raccordement aux transformateurs de mesure, à l’alimentation électrique externe, et au réseau de télécommunication.
Cette structure d’accueil est conforme aux dispositions suivantes :
· parois métalliques avec porte d’accès verrouillable,
· équipotentialité des pièces et enveloppes métalliques, écrans et bornes de masse, avec barreau collecteur des masses pour le raccordement direct au réseau de terre du poste.
La structure d’accueil est, en outre, conforme aux prescriptions de la norme internationale CEI-TS-61000-6-5 (juillet 2001) relative la compatibilité électromagnétique (CEM) - Partie 6-5 : normes génériques - Immunité pour les environnements de centrales électriques et de postes, avec les niveaux de sévérité requis pour une installation en bâtiment de relayage de poste électrique.

[bookmark: _Toc233115187][bookmark: _Ref401673426][bookmark: _Toc402205810]Local d’installation
Les structures d’accueil sont installées sur le site de l’installation du client dans un local clos, mis à disposition par le client, sec et propre (hors poussières industrielles), chauffé et ventilé de façon à conserver la température entre 5 °C et 40 °C.
En dehors des exigences sur les charges et les raccordements des transformateurs de mesure (cf. § 6.1 et 6.2 ci-dessus) et des exigences sur la mise à disposition de l’alimentation électrique et des accès au réseau de télécommunication (cf § 6.6 et 6.7 ci-dessous), il n’y a pas d’exigence :
· de regroupement dans le même local des structures d’accueil correspondant à tout ou partie des points de comptage,
· de distance au point de comptage (sauf à respecter une charge comprise entre 25% et 100% de la puissance de précision des transformateurs de mesure – voir § 6.1 et 6.2 ci-dessus).
Le local ne doit être accessible qu’aux personnes explicitement autorisées par le client et/ou RTE.

[bookmark: _Ref401673293][bookmark: _Toc402205811]Alimentation électrique
Une alimentation électrique est mise à disposition par le client dans chaque local d’installation et pour chaque structure d’accueil installée. 
Les alimentations électriques mises à disposition sont conformes à la norme NF C 15 100 relative aux installations électriques basse tension (décembre 2002).
Elles doivent par ailleurs répondre aux exigences suivantes :
· une alimentation auxiliaire monophasé + neutre à 230 V, protégée par un disjoncteur de calibre16 A de courbe « d », par structure d’accueil de comptage ;
· la disponibilité de cette alimentation électrique doit être au moins équivalente à celle de l’alimentation générale du site ;
· cette alimentation doit être réalisée par un circuit dédié de façon à permettre la consignation sans répercussion sur les modalités d’exploitation du site ;
· ce circuit spécifique doit être protégé depuis le tableau de distribution du site contre les risques de court-circuit suivant les règles et normes en vigueur pour les installations BT.

[bookmark: _Toc56431125][bookmark: _Ref228780730][bookmark: _Toc233115189][bookmark: _Ref401673315][bookmark: _Toc402205812]Accès au réseau de télécommunication 
Le client met à la disposition de RTE un emplacement (et une autorisation conforme à la réglementation du site) pour l'installation éventuelle d'antennes externes, à proximité immédiate des structures d'accueil. En cas de couverture radio non satisfaisante, le client met à disposition un accès au réseau de télécommunication filaire, à l’usage exclusif de RTE pour le relevé à distance des compteurs.	Comment by concertation comptage: Modalité modifiée pour prendre en compte le déploiement de liaisons de télécommunication non filaires
Plusieurs structures d’accueil peuvent être raccordées à un même accès au réseau de télécommunication, si ces structures d’accueil sont dans le même local.

Les coûts d’exploitation du relevé à distance des données de comptage par RTE sont entièrement supportés par RTE. Ces coûts incluent les coûts de télécommunication (abonnements et communications).

[bookmark: _Toc56431126][bookmark: _Toc233115190][bookmark: _Ref401673336][bookmark: _Toc402205813]Câbles et liaisons entre équipements
Le client prend en charge le choix, la fourniture et l’installation des câbles et dispositifs de liaison entre les structures d’accueil et :
· les transformateurs de mesure des points de comptage,
· les alimentations électriques mises à disposition,
· l’éventuel accès au réseau de télécommunication filaire, fourni par le client en cas de couverture radio non satisfaisante,	Comment by concertation comptage: l’accès à un réseau de télécommunication filaire n’est désormais demandé qu’en cas de besoin (couverture radio non satisfaisante)
dans le respect les exigences qui résultent des indications précédentes sur :
· les charges des transformateurs de mesure,
· les chutes de tension dans les circuits secondaires des transformateurs de tension,
· l’installation d’un coffret de regroupement, pouvant être scellé par RTE, sur les circuits de mesure des transformateurs de tension.
Les câbles de liaison entre les structures d’accueil et les transformateurs de mesure sont des câbles à écran, dont l'écran est relié à la terre aux deux extrémités.
Les exigences résultant des normes et règles des installations BT industrielles sont à prendre en compte par le client pour l’installation et, en particulier, en ce qui concerne :
· la protection des circuits électriques,
· le raccordement au réseau de terre du poste électrique,
· le cas échéant, la protection du circuit de télécommunication filaire, suivant les indications de l’opérateur de télécommunication.

[bookmark: _Ref228780755][bookmark: _Toc233115191][bookmark: _Toc56431127][bookmark: _Toc402205814]EXPLOITATION ET ENTRETIEN DES INSTALLATIONS DE COMPTAGE
[bookmark: _Toc56431128][bookmark: _Toc233115192][bookmark: _Toc402205815]Mise en exploitation des comptages
Le client met à disposition de RTE les certificats de vérification et/ou d’essais permettant de contrôler la conformité des matériels, des équipements et des installations de sa fourniture aux critères techniques et règles précisées dans le présent article.
Dans le cas où le client est propriétaire du dispositif de comptage, il prend en charge sa mise en service et remet à RTE, avant la mise en exploitation :
· le certificat de vérification primitive (conforme à l’arrêté du 1er août 2013 relatif aux compteurs d’énergie électrique active) de chaque compteur,	Comment by concertation comptage: Pour prendre en compte cet arrêté récent
· le constat de vérification de chaque compteur avec résultats d’étalonnage par un compteur étalon raccordé à la chaîne métrologique nationale,
· le relevé complet des paramètres de configuration de chaque compteur et chaque interface de communication, y compris les clés d’accès (mots de passe) à tous les profils d’accès aux compteurs.
RTE procède aux opérations de mise en exploitation de l’installation de comptage :
· contrôle de la conformité des fournitures et installations propriétés du client, aux exigences du présent référentiel et aux règles de l’art de l’ingénierie des installations électriques ;
· configuration des paramètres de mesure, autocontrôle, communication des compteurs et interfaces de communication, suivant la puissance maximale à mesurer (y compris les impulsions compteurs) ;
· vérification métrologique des compteurs ;
· configuration des clés d’accès (mots de passe) à tous les profils d’accès aux compteurs, en communication locale et distante ;
· mesure de charge des circuits analogiques, du sens et du champ tournant des réducteurs de mesure ;
· vérification  des relevés à distance des compteurs ;
· vérification (en présence d’une charge significative sur le raccordement du client) des mesures réalisées par les compteurs ;
· scellés de tous les dispositifs raccordés aux circuits courants et tensions de l’installation de comptage, en particulier les coffrets de regroupement et la structure d’accueil du comptage.
Conformément à la réglementation, RTE effectue la vérification métrologique et la configuration des compteurs (vérification des paramètres et modification des mots de passe), même dans le cas où le client est propriétaire du dispositif de comptage. Ces opérations sont facturées au client. La mise en exploitation (vérification, en présence de charge significative, des mesures réalisées par les compteurs et des relevés à distance associées) est systématiquement réalisée par RTE.
Toutes les conditions étant remplies, RTE émet un avis de mise en exploitation de l’installation de comptage et attribue une identification au point de comptage. Cet avis est nécessaire pour procéder aux mesures des flux d’énergie au point de comptage.
Après avis de mise en exploitation par RTE, toute modification des installations de comptage est interdite sans l’autorisation explicite de RTE.

[bookmark: _Toc56431129][bookmark: _Toc233115193][bookmark: _Toc402205816]Interventions de RTE
RTE peut demander à tout moment l’accès aux locaux du client pour assurer toutes les tâches qui relèvent de ses missions. 
Le client doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour que les personnes autorisées par RTE puissent, dans les 24 heures suivant la demande, avoir accès aux locaux où sont installés les composants des installations de comptage et disposer d’une autorisation de travail de ce client, conforme aux règles de sécurité en vigueur sur le site.

[bookmark: _Toc56431130][bookmark: _Toc233115194][bookmark: _Toc402205817]Interventions du client
Les interventions du client sur des dispositifs propriété de RTE sont interdites, sauf cas de force majeure mettant en cause la sécurité des personnes et des biens sur le site de ce client.
Le client est responsable de la maintenance et du renouvellement des dispositifs de comptage de sa propriété. Il doit dans ce cas respecter les délais d’intervention permettant une mise à disposition des données de comptage issues du relevé à distance par RTE dans un délai de 3 jours ouvrés.
Les interventions du client sur des équipements ou installations de sa propriété et faisant partie d’une installation de comptage sont :
· signalées au préalable à RTE, lorsque la mesure de l’énergie et les données de comptage issues du relevé à distance ne risquent pas d’être affectées par l’intervention,
· soumises à l’autorisation préalable de RTE, dans le cas contraire.
Tout compteur remis en service après réparation doit être accompagné de son certificat de vérification primitive conforme à l’arrêté du 1er août 2013 relatif aux compteurs d’énergie électrique active.	Comment by concertation comptage: Pour prendre en compte cet arrêté récent
RTE contrôle que l'intervention projetée par le client ne remet pas en cause l'avis de mise en exploitation du comptage. Le client est responsable de la mise à disposition de RTE des éléments permettant à RTE d'exercer ce contrôle.

[bookmark: _Toc233115195][bookmark: _Toc402205818]Contrôle et vérification des installations de comptage
RTE réalise l’étalonnage et la programmation des installations de comptage ainsi que le contrôle de la conformité aux prescriptions du présent article. L’étalonnage, la programmation, le contrôle et la pose de scellés sont menés de manière contradictoire avec le client.	Comment by concertation comptage: Pour reprendre les termes des contrats CART et CPA pour un service de décompte
Tout composant des installations de comptage peut donner lieu à une vérification contradictoire de son bon fonctionnement, à l’initiative du client ou de RTE. Lorsque la vérification ne démontre pas de dysfonctionnement, le demandeur de la vérification prend à sa charge les frais de vérification.
Lorsque la vérification démontre un dysfonctionnement des installations de comptage, le propriétaire de ces installations les met en conformité dans un délai de 15 jours et prend à sa charge les frais de vérification. RTE procède aux corrections des données de comptage ainsi qu’aux rectifications de facturation aux frais du propriétaire de ces installations de comptage.
En cas de non respect par le client du délai susmentionné lorsqu’il est propriétaire des installations de comptage, RTE installe des installations de comptage de substitution, qui sont déposées à la mise en conformité des installations de comptage du client. Les frais d’installation, d’entretien et de dépose sont à la charge du client.

[bookmark: _Toc233115196][bookmark: _Toc402205819]Confidentialité
Les résultats des mesures d’une installation de comptage (données de comptage) sont la propriété du client.
Le client peut y accéder, sans pouvoir les modifier, avec les services indiqués ci-après. Le client est responsable de l'usage de ces services d'accès par ses différents contractants et mandataires (fournisseurs d'électricité, responsable d'équilibre, gestionnaire de site, etc.).
RTE effectue le relevé à distance des données mémorisées par les compteurs. RTE est responsable de l'utilisation des données relevées par ses soins pour les missions qui lui sont confiées. Les données confidentielles relevées par RTE ne peuvent être communiquées à l'extérieur de RTE qu'avec l'accord explicite du client.

[bookmark: _Toc402205820]CONDITIONS TECHNIQUES D’ACCES AUX DONNEES DE COMPTAGE
[bookmark: _Toc233115198][bookmark: _Toc402205821]Mise à disposition des impulsions sur le bornier local
Le dispositif de comptage met à disposition, sur un bornier libre d'accès au client, les informations suivantes sous forme de contacts libres de potentiel :
· les énergies mesurées par le compteur de référence : active injection et soutirage, réactive injection et soutirage. La mesure est délivrée par des impulsions conformément à la norme NF EN 62053-31 sus-citée. Le calibrage est effectué par RTE en fonction des indications du client,
· la référence horaire du dispositif de comptage, sous forme de tops 10 minutes.
L'utilisation et la diffusion des informations correspondantes sont de la responsabilité du client.

[bookmark: _Toc233115200][bookmark: _Toc402205822]Transducteurs connectés au bornier local
Sur demande du client, RTE installe en prestation annexe, pour chaque installation de comptage, un ou deux transducteurs de mesure conformes à la norme CEI 60688.
Ces transducteurs sont installés dans la structure d'accueil et les mesures sont mises à disposition sur le bornier, sous forme de sorties analogiques.
Les transducteurs utilisés sont propriété de RTE, fournis, installés, entretenus et dépannés uniquement par RTE, et figurent sur la liste des transducteurs qualifiés et approvisionnés par RTE.
Le dispositif de comptage ne comporte pas de transducteurs fournis et installés par le client.

[bookmark: _Toc402205823]Plateforme numérique	Comment by concertation comptage: Pour prendre en compte :
 la suppression du télérelevé,
 la résorption du service de totalisation
 la nouvelle offre de services d’accès aux données
RTE met à disposition du client, sur une plateforme numérique, les données de comptage relevées à distance sur le compteur de référence (ou sur le compteur de secours en cas de défaillance du compteur de référence), pour chaque point de comptage du client. 
Cette plateforme numérique permet au client d’automatiser le téléchargement de données de comptage depuis le système d’information de RTE. La connexion à cette plateforme numérique est soumise au respect des règles d’accès au système d’information de RTE et d’utilisation des applications de RTE[footnoteRef:7]. [7:  Les règles d'accès au système d'information de RTE et à l'utilisation des applications de RTE sont publiées sur le portail clients de RTE. ] 

La plateforme numérique utilise des standards du marché afin de faciliter la mise en œuvre par le client des outils d’automatisation du téléchargement des données de comptage mais RTE ne fournit pas les outils spécifiques à chaque client.
	Comment by concertation comptage: Ces informations permettent aux clients de vérifier les données de comptage (et donc la facturation de l’accès au réseau)
[bookmark: _Toc402205824][bookmark: _Toc303947016][bookmark: _Toc257569150][bookmark: _Toc343779986][bookmark: _Toc399349151]Horodatage et règles d’arrondi des valeurs calculées
La puissance moyenne mesurée au point de comptage est intégrée par le dispositif de comptage par périodes de 1 minute. 
Les puissances moyennes par pas de 10 minutes sont traitées en valeurs entières de kW et de kVar en ce qui concerne respectivement la puissance active et la puissance réactive.

Pour obtenir des puissances moyennes au pas 10 minutes, il faut calculer la moyenne arithmétique des 10 valeurs mesurées au pas 1 minute au cours de la période d’intégration de 10 minutes.
Exemple : pour calculer la valeur « 10 minutes » du point de 0h00, il faut sommer les 10 valeurs « 1 minute » des points datés de 00h00 à 00h09 puis diviser le résultat par 10.

Le résultat est arrondi au nombre de chiffres significatifs retenu pour chaque valeur selon les règles suivantes :
· la première décimale non significative égale à 0, 1, 2, 3 ou 4 n’incrémente pas la décimale significative ;
· la première décimale non significative égale à 5, 6, 7, 8 ou 9 incrémente la décimale significative.



[bookmark: _Toc402205825]ANNEXE - DEFINITIONS

Bornier : équipement permettant de mettre à la disposition du client les données obtenues à partir des compteurs.

Circuit de mesure : câbles reliant les transformateurs de mesure et le dispositif de comptage.

Client : consommateur, producteur, gestionnaire de réseau public de distribution directement raccordé au RPT ou client en décompte pour lequel RTE réalise l’étalonnage, la programmation, le contrôle de conformité des installations de comptage et le relevé à distance des compteurs.

Compteur : équipement de mesure d’énergie active et/ou réactive associé à une mémorisation par période fixe des énergies mesurées.

Dispositif de comptage : ensemble d’équipements constitué notamment des compteurs, d’un bornier, d’une horloge synchronisée par un signal externe et des câbles et dispositifs de liaison entre ces différents composants. 	Comment by concertation comptage: Par homogénéité avec les termes du cadre contractuel (CART et contrat de prestations annexes pour un service de décompte)

Installation de comptage : ensemble des équipements nécessaires à la mesure des flux d’énergie au point de comptage, sur lesquels portent les critères techniques et les règles indiqués dans cet article.  Une installation de comptage est constituée de transformateurs de mesure de tension et de courant, d’un dispositif de comptage, d’une alimentation électrique, d’une interface avec un réseau de télécommunication et des câbles et dispositifs de liaison entre ces composants.

Interface de communication : dispositif de télécommunication nécessaire au relevé à distance des données mémorisées par les compteurs via un réseau de télécommunication.

Point de connexion : le ou les point(s) de connexion coïncide(nt) avec la limite de propriété entre les ouvrages électriques du client raccordé au RPT et les ouvrages électriques du RPT. 

Point de comptage : point physique, correspondant à un circuit triphasé, où sont placés les transformateurs de mesures destinés au comptage des flux d’énergie. 

Structure d’accueil : armoire ou coffret intégrant les compteurs, les interfaces de communication et l’horloge ainsi que les raccordements aux transformateurs de mesure, à l’alimentation électrique et au réseau de télécommunication.	Comment by concertation comptage: Par homogénéité avec le § 6.4



	La téléphonie mobile est utilisée par RTE pour le télérelevé, uniquement en cas de secours (indisponibilité programmée ou
	fortuite du réseau téléphonique public commuté).
La téléphonie mobile est utilisée par RTE pour le télérelevé, uniquement en cas de secours (indisponibilité programmée ou
	fortuite du réseau téléphonique public commuté).
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