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[Champ d’application : Tout A chaque étape de mise en service partielle]
	 Réglage secondaire de fréquence Version PEnte 600 sec.

	Essais réels
Dossier final

	Objectifs 
La réponse en puissance de l’EDR à une modification du niveau N, doit être conforme aux engagements du producteur ou Responsable de Réserve, en termes de quantité, de stabilité et de rapidité.


	Description 
EDR étant couplée au réseau, les essais suivants seront réalisés :
dans le cas d’une mise en service partielle : Pour les besoins de cette fiche, le terme Pmax EDR correspond à la puissance maximale installée à chaque étape de mise en service partielle, le cas échéant.
· Essai 1 : EDR à sa puissance maximale Pessai1 (puissance maximale en fonction des conditions extérieures au jour de l’essai) à laquelle on soustrait la bande de réserve secondaire 2.pressai : Injection artificielle d’une rampe de - 1 à +1 du niveau N (voir figure 1) en 600 secondes au niveau de la platine de téléréglage et maintien à +1 pendant 30 minutes.
· Essai 2 : EDR à sa puissance maximale Pessai2  (puissance maximale en fonction des conditions extérieures au jour de l’essai) : Injection artificielle d’une rampe de +1 à ‑1 du niveau N (voir figure 1) en 600 secondes et maintien à ‑1 pendant 30 minutes.
· Essai 3 : EDR à sa puissance minimale Pmin EDR : Injection artificielle d’une rampe de ‑1 à +1 du niveau N (voir figure 1) en 600 secondes et maintien à +1 pendant 30 minutes.
· Essai 4 : EDR à sa puissance minimale Pmin EDR à laquelle on ajoute la bande de réserve secondaire 2pressai : Injection artificielle d’une rampe de +1 à ‑1 du niveau N (voir figure 1) en 600 secondes et maintien à ‑1 pendant 30 minutes.
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Variante essai 1 avec détarage Xrs Essai
Pmax  – 2pressai/Xrs essai% + 2pressai
Pc=Pc0 + N.pressai
Pmax – 2pressai/Xrs essai%
t
P
tb
Pc0 = Pmax  – 2pressai/Xrs essai% + pressai
Pmax 
T
Gabarit de P
Pc+v
Ptol-v


Figure 1b

tb : temps de réponse au bout duquel la bande de réserve secondaire est libérée
  ΕV : incertitude sur la mesure de puissance active
ti : temps au bout duquel la variation de puissance est supérieure à l’incertitude de mesure de celle-ci
Ptol : Pc /(1+ Tmax .p) (fonction de transfert du premier ordre avec un  filtrage de la consigne par une constante de temps Tmax et p représentant la variable de Laplace)
T : durée de la rampe augmentée de 100s


Si l’EDR souhaite programmer en exploitation de façon dissymétrique le réglage secondaire, les essais supplémentaires 5 à 8 seront aussi réalisés. Suivant la programmation choisie en exploitation (dissymétrique hausse ou baisse) la variation de niveau sera choisie en cohérence (entre +1 et 0 ou entre -1 et 0). En complément, si une programmation dissymétrique est prévue avec à la fois la présence d’une réserve à la hausse et à la baisse, les essais seront réalisés avec une variation de niveau entre -1 et +1 en prenant en compte le cas le plus contraignant de programmation de réserve prévu en exploitation par le producteur.Si les deux cas de programmations sont choisis,  le cas est plus contraignant sera sélectionné par le producteur :
· Essai 5 : l’EDR à sa puissance maximale Pessai5 (puissance maximale en fonction des conditions extérieures au jour de l’essai) à laquelle on soustrait la bande de réserve secondaire pressai : Injection artificielle d’une rampe de 0 à +1 (ou -1 à 0) du niveau N en 300 secondes au niveau de la platine de téléréglage et maintien à +1 (ou 0) pendant 30 minutes.
· Essai 6 : l’EDR à sa puissance maximale Pessai5 (puissance maximale en fonction des conditions extérieures au jour de l’essai) : Injection artificielle d’une rampe de +1 à 0 (ou 0 à -1) du niveau N en 300 secondes et maintien à 0 (ou -1) pendant 30 minutes.
· Essai 7 : l’EDR à sa puissance minimale Pminimum EDR : Injection artificielle d’une rampe de 0 à +1 (ou -1 à 0) du niveau N  en 300 secondes et maintien à +1 (ou 0) pendant 30 min.
· Essai 8 : l’EDR à sa puissance minimale Pminimum  EDR à laquelle on ajoute la bande de réserve secondaire 2pressai : Injection artificielle d’une rampe de +1 à 0 (ou 0 à -1) du niveau N en 300 secondes et maintien à 0 (ou -1) pendant 30 minutes.



	Conditions particulières
· Dans le cas où l’unité de production de l’EDR est formée de deux générateurs thermiques, dépendant l’un de l’autre et dont la dynamique de réponse aux réglages de fréquence du second est notablement plus lente que celle du premier, tels que les CCG, le producteur peut choisir de réaliser les différents essais en prenant en compte un détarage Xrs %. Par exemple, la puissance initiale sera Pessai à laquelle on soustrait au plus 2.pressai/Xrs essai% pour les essais 1 ou 5, tel que décrit dans la figure 1b. Quelle que soit la version des essais choisie par le producteur pour établir la conformité de l’installation, la dynamique de fourniture de la réserve secondaire décrite ci-dessus doit être garantie en exploitation dans des conditions de fonctionnement conformes aux résultats des essais, quel que soit le programme de marche choisi par le producteur. En exploitation, RTE procédera au contrôle du respect de cette obligation selon les modalités définies dans la convention de raccordement, tout écart étant traité au titre des non-conformités.
· Les tests doivent être programmés et réalisés en liaison avec RTE. 
· L’EDR ne participe pas aux réglages primaire et secondaire de fréquence au moment des essais (régulation primaire en service mais transparente pour les petits mouvements).
· Dans le cas où les essais [1-2] et [3-4] (respectivement [5-6] et [7-8])  sont similaires (par exemple réserve entre Pmini EDR et Pmax EDR ), seuls les essais 1 et 2 seront réalisés (respectivement 5 et 6 ) .
· Dans le cas où le maintien de la puissance finale pendant 30 min des essais a été démontré dans d’autres essais de la fiche, ceux-ci pourront être raccourcis afin de ne démontrer que le respect de la dynamique et de la stabilité de la puissance finale.


	Données d’entrée (RTE  Producteur)
Rappel : demi-bande de réserve secondaire pressai ≥ …  MW (cf. 3.2.2Réglage secondaire fréquence puissance RSFP)  sera transmis par le producteur lors de la réalisation de l’essai. 

· Pour les essais 1, 2, 5 et 6 : l’essai est considéré comme recevable si Pessai est supérieure ou égale à 70% Pmax_EDR. Dans le cas d’une prise en compte d’un détarage, la puissance initiale des essais 1 et 5 est supérieure ou égale à 70 % Pmax EDR .
· Dans le cas d’une réserve secondaire dépendant des conditions extérieures, pressai sera le maximum possible au moment des essais et devra être supérieur à 70 % de prmax, prmax  étant  la demi-bande de réserve secondaire maximum programmable dans les meilleures conditions extérieures possibles.
· Dans le cas de la réalisation des essais 1 et 5 avec un détarage Xrs essai%, celui-ci doit être supérieur à 60 %.

La constante de temps Tmax est égale à 20s (le critère est de 60 s dans les règles SSYf, il est de 20s  pour les groupes de production soumis aux arrêtés 2003-2008.
La valeur de εV est prise égale à εV =max (1MW, 5%pressai).
Le temps T est égal à la durée de la rampe augmentée de 100s. 



	Résultats (Producteur  RTE)
· pr (MW)
· Xrs
· Pessai
· Si des interactions existent entre les différentes unités de l’installation celles-ci-seront décrites.

Pour chacun des essais, enregistrements des signaux temporels de la figure 1 :
· Signal de niveau injecté artificiellement dans le régulateur de vitesse
· Puissance active au point de connexion fournie par l’EDR

Indication sur les enregistrements, des valeurs suivantes :
· Tb
· ti
· P
· T
· Pc±v, Ptol±v

Et les éléments suivants 
· Justification des paramètres choisis lors des essais en lien avec les conditions extérieures : Pmax EDR ; pressai ; Xrs essai ; Pmin EDR.
· Conditions pour atteindre le prmaximum (associé au Xrs) en fonction des conditions extérieures et justification (le cas échéant en dissymétrique).
· Table ou abaque théorique des différents paramètres en exploitation en fonction des conditions extérieures : Pmax EDR ; pr ; Xrs ; Pmin EDR (le cas échéant en dissymétrique).
· Le cas échéant choix des essais les plus contraignants pour les essais 5 à 8.

Ces enregistrements doivent inclure les phases de régime permanent précédant et suivant l’événement (au minimum 10 secondes avant et 60 secondes après). Il est nécessaire d’avoir un zoom sur les transitoires avec un échantillonnage minimum de 10 Hz.
Ces enregistrements doivent se présenter sous la forme suivante :
· Format pdf et numérique des enregistrements (fichier Excel par exemple).
· Graphes avec légende (grandeur mesurée et unités).
· Echelles des courbes adaptées aux amplitudes mesurées. 


	Critères de conformité
Pour chacun des essais, les enregistrements doivent prouver visuellement le respect des points suivants :
· Forme d’onde non oscillante analogue à la figure 1.
· Variation ΔP = 2.pressai pour les essais 1 à 4 et le cas échéant, variation ΔP = pressai pour les essais 5 à 8.
· Temps ti inférieur à 2 s ; 
En cas de difficulté à mesurer ti fournir un enregistrement chrono daté montrant le mouvement des actionneurs en réponse au stimulus de fréquence.
Un délai d’activation supérieur à 2s devra être justifié par des éléments techniques
· Réserve libérée maintenue pendant la durée de l’essai.

Pour les essais 1, 3 et le cas échéant sur les essais 5 et 7  (rampes positives) :
· La puissance mesurée doit se situer pendant 95% du temps T à l’intérieur du gabarit formé par les courbes Pc + εV et Ptol – εV  avec Pc= Pc0 + N.Pressai et Ptol =Pc/(1+Tmax.p)

Pour les essais 2, 4, et le cas échéant sur les essais 6 et 8  (rampes négatives) :
· La puissance mesurée doit se situer pendant 95% du temps T à l’intérieur du gabarit formé par les courbes Pc – εV et Ptol + εV avec Pc= Pc0 + N.Pressai et Ptol =Pc/(1+Tmax.p) 
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