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[bookmark: _Toc25762931]PREAMBULE

Ce document présente les étapes du contrôle de conformité réalisé avant l’Accès au Réseau Définitif d’une installation (installation de consommation, poste source) nouvelle ou modifiée substantiellement, ainsi que les fiches techniques permettant la réalisation de ce contrôle de conformité.
Il est annexé à la convention de raccordement, et adapté pour prendre en compte les exigences techniques applicables au projet, contractualisées avec le Client.
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Etapes du contrôle initial

Les contrôles de conformité avant l’accès au réseau définitif sont réalisés à l’aide des fiches présentes en annexe 1 du présent document selon les étapes décrites ci-après.
Ces contrôles permettent de vérifier la conformité de l’installation (installation de consommation ou poste source) par rapport aux exigences techniques précisées dans la DTR et les différents cahiers des charges. Le déroulement du contrôle initial est décrit dans la  DTR,  chapitre 5 – Article 5.3.1.
Dans le cas de phases de mise en service partielle de l’installation, préalablement convenues entre le Client et RTE, certaines fiches seront à mettre à jour ou à refaire, selon les indications des tableaux ci-après.

[bookmark: _Toc25762933]Etape 1 : Notification opérationnelle de mise sous tension (EON)
Afin d’obtenir la notification opérationnelle de mise sous tension de l’installation, le Client doit obtenir l’approbation de RTE pour l’ensemble des attestations en réponse aux fiches relatives à l’étape 1 (fiches Exx).
	Fiche
	Nature du contrôle
	Traitement en cas de mise en service progressive

	Fiche E1 : Conformité des systèmes dédiés aux échanges d’information
	Attestation
	Avant la première mise en service puis mise à jour à chaque phase si besoin



Ces documents doivent être adressés à RTE au plus tard 2 mois avant la date souhaitée de première mise sous tension de l’Installation.

RTE s’engage à fournir une réponse au Client dans un délai d’1 mois maximum.

En cas de non-conformité ou de demande d’information complémentaire, toute nouvelle phase d’examen/validation par RTE fait courir un délai supplémentaire pour étude par RTE d’un mois à compter de la date de réception des nouvelles attestations ou éléments manquants.

L’obtention de la notification opérationnelle de mise sous tension de l’installation est nécessaire pour procéder à la première mise sous tension de l’installation.

[bookmark: _Toc25762934]Etape 2 : Notification opérationnelle provisoire (ION)
Afin d’obtenir la notification opérationnelle provisoire, le Client doit obtenir de RTE l’approbation de l’ensemble des simulations réalisées en réponse aux fiches relatives à l’étape 2 (fiches Ixx).


	Fiche
	Nature du contrôle
	Traitement en cas de mise en service progressive

	Fiche I1 :  Test des systèmes dédiés aux échanges d’information par injection de signaux
	Simulation
	Avant la première utilisation du raccordement puis mise à jour à chaque phase si besoin



Ces documents sont adressés à RTE au plus tard 2 mois avant la date souhaitée pour la première utilisation du raccordement au réseau.

RTE s’engage à fournir une réponse au Client dans un délai d’1 mois maximum.

En cas de non-conformité ou de demande d’information complémentaire, toute nouvelle phase d’examen/validation par RTE fait courir un délai supplémentaire pour étude par RTE d’un mois à compter de la date de réception des nouvelles simulations ou éléments manquants.

L’obtention de la notification opérationnelle provisoire est nécessaire pour procéder au fonctionnement de l’installation en utilisant le raccordement au réseau pour une durée limitée.

[bookmark: _Toc25762935]Etape 3 : Notification opérationnelle finale (FON)
Afin d’obtenir la notification opérationnelle finale, le Client doit obtenir de RTE l’approbation de l’ensemble des essais réalisés en réponse aux fiches relatives à l’étape 3 (fiches Fxx). 
	Fiche
	Nature du contrôle
	Traitement en cas de mise en service progressive

	Fiche F1 : Test des systèmes dédiés aux échanges d’information
	Essai réel
	Après la notification opérationnelle provisoire et avant l’Accès au Réseau Définitif 



Les essais sont réalisés selon un programme d’essai défini conjointement avec RTE.

Les comptes rendus d’essais sont transmis au responsable des essais de RTE dans un délai maximum de 3 semaines après la réalisation des essais auxquels ils se rapportent.

RTE se prononce sur la validité de l’essai dans un délai n’excédant pas 1 mois après réception du compte-rendu et sous réserve que les données communiquées par le Client soient complètes, étant entendu qu’en cas de demande d’information complémentaire, toute nouvelle phase d’examen/validation par RTE implique à ce titre un délai supplémentaire de 3 semaines à compter de la date de réception des éléments manquants.

L’obtention de la notification opérationnelle finale de l’installation est nécessaire pour procéder au fonctionnement de l’installation en utilisant le raccordement au réseau.
	



[bookmark: _Toc25762936]ANNEXE 1 - Fiches relatives au contrôle initial pour le raccordement d’une installation de consommation ou d’un poste source
[bookmark: _Toc25762937]Synthèse

	[bookmark: RANGE!B2:G31]Fiches applicables pour le raccordement d’une installation de consommation ou d’un poste source

	Nom
	Type de Fiche
(Attestation / Données déclaratives / Simulation / Essai réel)
	Traitement à chaque phase de mise en service progressive

	Etape 1 : Notification opérationnelle de mise sous tension (EON)

	Fiche E1 : Conformité des systèmes dédiés aux échanges d’information
	Attestation
	Avant la première mise en service puis mise à jour à chaque phase si besoin

	Etape 2 : Notification opérationnelle provisoire (ION)

	Fiche I1 :  Test des systèmes dédiés aux échanges d’information par injection de signaux
	Simulation
	Avant la première utilisation du raccordement puis mise à jour à chaque phase si besoin

	Etape 3 : Notification opérationnelle finale (FON)

	Fiche F1 : Test des systèmes dédiés aux échanges d’information
	Essai réel
	Après la notification opérationnelle provisoire et avant l’Accès au Réseau Définitif 




[bookmark: _Toc25762938]Fiche E1 : Conformité des systèmes dédiés aux échanges d’informationS

	

	[bookmark: _Toc491683869]FICHE E1 : CONFORMITE DES SYSTEMES DEDIES AUX ECHANGES D’INFORMATIONS

	Informations, attestation

	Objectifs 
Les échanges d’informations sont nécessaires pour une bonne intégration de l’installation du Client dans le système électrique, et ceci aux différentes échéances de temps. Les informations échangées doivent être compatibles et cohérentes avec les systèmes de téléconduite et de communication qu’utilise RTE avec les différents acteurs.
Cette fiche constitue la première des trois étapes (fiches E1/ I1/ F1) du contrôle de la conformité des systèmes dédiés aux échanges d’informations.


	Description 
Vérification de la conformité des systèmes dédiés aux échanges d’informations avec les performances spécifiées par RTE dans le cahier des charges pour le raccordement au système de téléconduite de RTE annexé à la convention de raccordement . Ces systèmes dédiés aux échanges d’informations concernent en particulier :
· le système de téléconduite, (télésignalisations, télémesures, télécommandes, télévaleurs de consigne)
 [Si l’installation est éligible au dispositif d’alerte et de sauvegarde :]
· le système d’alerte et de sauvegarde,
· le système de téléphonie de sécurité (STS)


	Conditions particulières
Cette fiche est réalisée à la maille de l’installation du Client.
Un test pourra être réalisé par RTE afin de tester les équipements mis en place (voir étape 1 de la fiche F1).


	Données d’entrée (RTE  Client)
Le cahier des charges pour le raccordement au système de téléconduite de RTE annexé à la convention de raccordement.

	Résultats (Client  RTE)
Le Client doit fournir à RTE :
· un plan qualité des équipements, associés aux systèmes dédiés aux échanges d’informations, précisant les dispositions retenues pour l’exploitation, la maintenance ainsi que le traitement des dysfonctionnements de ces équipements.
· un schéma qui représente l’architecture technique de ces systèmes : équipements de sécurité, de télécommunication et de téléconduite (matériels et logiciels) : connexions éventuelles avec le système d’information du Client
· une attestation de réalisation des systèmes dédiés aux échanges d’informations en conformité avec les cahiers des charges intégrant notamment les règles de sécurité définies par RTE.
[Si l’installation est éligible au dispositif d’alerte et sauvegarde :]
· Pour l’accès définitif au réseau : ajout du système d’alerte et de sauvegarde et du STS
Ces documents sont à fournir par le Client quelle que soit l’entreprise réalisant le raccordement au système de téléconduite et de télécommunication de RTE.


	Critères de conformité
La fourniture des documents décrits au paragraphe « Résultats ».






[bookmark: _Toc25762939]Fiche I1 : Test des systèmes dédiés aux échanges d’informationS par injection de signaux
	FICHE I1 : TEST DES SYSTEMES DEDIES AUX ECHANGES D’INFORMATIONS PAR INJECTION DE SIGNAUX

	Injection de signaux fictifs

	Objectifs 
L’objectif est de vérifier le bon fonctionnement de l’ensemble des équipements associés aux systèmes dédiés aux échanges d’informations avant l’accès au réseau pour essai de l’installation du Client.
Cette fiche doit être réalisée en premier lors de la mise sous tension du réseau interne du Client.
Cette fiche constitue la seconde des trois étapes (fiches E1/I1/F1) du contrôle de la conformité des systèmes dédiés aux échanges d’informations.


	Description 
Ce test se déroule  entre le SCADA ou la passerelle de communication du client et le SCADA ou la passerelle de communication de RTE, via l’injection de signaux fictifs.
Les signaux sont vérifiés à leur arrivée dans la passerelle de communication ou le SCADA cible.

Chaque téléinformation décrite dans le cahier de charges pour le raccordement au système de téléconduite de RTE transmis par RTE sera testée dans le respect des protocoles d’échanges.


	Conditions particulières
L’essai doit être programmé et réalisé en liaison avec RTE.


	Données d’entrée (RTE  Client)
Le cahier des charges pour le raccordement au système de téléconduite de RTE annexé à la convention de raccordement.


	Résultats (Client  RTE)
Procès-verbal des tests des équipements.


	Critères de conformité
Chaque équipement doit fonctionner correctement dans le respect des protocoles d’échanges.
La fourniture des documents décrits au paragraphe « Résultats ».






[bookmark: _Toc25762940]Fiche F1 : Test des systèmes dédiés aux échanges d’informationS
	[bookmark: _Toc491683878]FICHE F1 : TEST DES SYSTEMES DEDIES AUX ECHANGES D’INFORMATIONS

	[bookmark: _Toc29815485][bookmark: _Ref60044331][bookmark: _Ref60044335]Essais réels

	Objectifs 
L’essai vise à vérifier le bon fonctionnement de l’ensemble des équipements de l’installation associés aux systèmes dédiés aux échanges d’informations.
Cette fiche est à réaliser en premier dans le cadre de l’étape 3 « Notification Opérationnelle Finale » (FON). Elle constitue la troisième et dernière étape (fiches E1/I1/F1) du contrôle de la conformité des systèmes dédiés aux échanges d’informations.


	Description 
La totalité de la chaîne dédiée aux échanges d’informations entre l’installation du Client et le centre de conduite de RTE sera testée sur la base de signaux réels et dans le respet des protocoles d’échange. Chaque téléinformation décrite dans le cahier de charges pour le raccordement au système de téléconduite de RTE sera testée.



	Conditions particulières
Tous les tests doivent être programmés et réalisés en liaison avec RTE.


	Données d’entrée (RTE  Client)


	Résultats (Client  RTE)
Procès-verbal des tests des équipements.


	Critères de conformité
Chaque équipement doit fonctionner correctement dans le respect des protocoles d’échanges.










[bookmark: _Toc25762941]ANNEXE 2 – Proces verbal du contrôle de conformité







Procès-Verbal de Recette de l’installation de consommation ou du poste source





Entre :

« Nom du Client »

Représenté par [       ] en sa qualité de [       ], dûment habilité à cet effet


Ci-après dénommé le « Client »

d’une part,
et

RTE Réseau de transport d’électricité, société anonyme à conseil de surveillance et directoire au capital de 2 132 285 690 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 444 619 258, dont le siège social est situé Immeuble WINDOW, 7C Place du Dôme, 92073 PARIS LA DEFENSE CEDEX,

Représentée par [       ] en sa qualité de [       ], dûment habilité à cet effet,

Ci-après désigné par « RTE ».


d'autre part.
	

Préambule

…….

L’Installation a fait l’objet :
· d’une convention de raccordement référencée « ….. » , signée le jj/mm/aaaa.

Le Client a engagé les essais de mise en service de son Installation et effectué les simulations et essais conformément à la procédure de contrôle de conformité pour le raccordement de son Installation.

L’objet de ce document est d’établir un « Procès-Verbal de Recette » de l’Installation, permettant de tracer un relevé partagé (RTE/Client) des éventuels écarts de performances et des actions à engager, avec les échéances, pour résorber ces écarts.

[Champ d’application : PV à l’étape 1] Le présent PV de Recette récapitule les validations de la première étape de contrôles de l’Installation : notification opérationnelle de mise sous tension (EON).

[Champ d’application : PV à l’étape 2] Le présent PV de Recette vient remplacer le PV de recette réalisé pour l’étape 1 signé en date du xx/xx/xxxx, et récapitule les validations des deux premières étapes de contrôles de l’Installation : notification opérationnelle de mise sous tension (EON) et notification opérationnelle provisoire (ION).

[Champ d’application : PV à l’étape 3] Le présent PV de Recette vient remplacer le PV de recette réalisé pour l’étape 2 signé en date du xx/xx/xxxx, et récapitule les validations des trois étapes de contrôles de l’Installation : notification opérationnelle de mise sous tension (EON), notification opérationnelle provisoire (ION) et notification opérationnelle finale (FON).

[bookmark: _Toc232241943]
Validations
[bookmark: _Toc232241944]Chaque fiche et/ou essai a fait l’objet d’un rapport par le Client dont les références figurent en annexe du présent PV de Recette.
[bookmark: _Toc25762942]Validation de l’étape 1 : Notification opérationnelle de mise sous tension (EON).
[Champ d’application : PV à l’étape 2 ou 3, le cas échéant] Un PV a déjà été signé entre RTE et le Client en date du xx/xx/xxxx. Le présent PV vient l’actualiser.

	Document / donnée
	Référence du document principal
	Remarques - Écarts
	Conformité RTE

	Étape 1: Notification opérationnelle de mise sous tension (EON)

	Fiche E1 : Conformité des systèmes dédiés aux échanges d’information
	
	
	Oui / Non / Oui sous condition de réalisation de l’action programmée dans « Remarques-Ecarts » avant la date limite du xx/xx/xxxx ou l’ARD


[bookmark: _Toc232241945]




[Champ d’application de la partie « Clôture de l’étape 1 » : PV à l’étape 1]

Clôture de l’étape 1[Champ d’application : le cas échéant] avec demande au Client de mise en conformité de l’Installation par la réalisation des actions programmées pour la fiche … ou les fiches … avant le xx/xx/xxxx ou l’ARD.




Fait à …….., le xx/xx/xxxx

Pour RTE		Pour le Client ……..




……………..	……………..

[Champ d’application de la partie « Validation de l’étape 2 » : PV à l’étape 2 ou 3]

[bookmark: _Toc25762943]Validation de l’étape 2 : notification opérationnelle provisoire (ION).
[Champ d’application : PV à l’étape 3, le cas échéant] Un PV a déjà été signé entre RTE et le Client en date du xx/xx/xxxx. Le présent PV vient l’actualiser.
	Document / donnée
	Référence du document principal
	Remarques - Écarts
	Conformité RTE

	Étape 2 : Notification opérationnelle provisoire (ION)

	Fiche I1 : Test des systèmes dédiés aux échanges d'informations par injection de signaux
	
	
	Oui / Non / Oui sous condition de réalisation de l’action programmée dans « Remarques-Ecarts » avant la date limite du xx/xx/xxxx ou l’ARD


[bookmark: _Toc232241946]



[Champ d’application de la partie « Clôture de l’étape 2 » : PV à l’étape 2]

Clôture de l’étape 2[Champ d’application : le cas échéant] avec demande au Client de mise en conformité de l’Installation par la réalisation des actions programmées pour la fiche … ou les fiches … avant le xx/xx/xxxx ou l’ARD.





Fait à …….., le xx/xx/xxxx

Pour RTE		Pour le Client ……..




……………..	……………..

[Champ d’application de la partie « Validation de l’étape 3 » : PV à l’étape 3]

[bookmark: _Toc25762944]Validation de l’étape 3 : notification opérationnelle finale (FON).
	Document / donnée
	Référence du document principal
	Remarques - Écarts
	Conformité RTE

	Etape 3 : Notification opérationnelle finale (FON)

	Fiche F1 : Test des systèmes dédiés aux échanges d’information
	
	
	Oui / Non / Oui sous condition de réalisation de l’action programmée dans « Remarques-Ecarts » avant la date limite du xx/xx/xxxx ou l’ARD



[Champ d’application de la partie « Clôture de l’étape 3 » : PV à l’étape 3]

Clôture de l’étape 3[Champ d’application : le cas échéant] avec demande au Client de mise en conformité de l’Installation par la réalisation des actions programmées pour la fiche n°… ou les fiches n°… avant le xx/xx/xxxx ou l’ARD.
[bookmark: _Toc232241947]
[CHAMP D’APPLICATION DE LA PAGE : PV A L’ETAPE 1]
[bookmark: _Toc25762945]Conclusions (étape 1)
Étant vu que :
· Le dossier technique intermédiaire de l’Installation est complet ;
· [Champ d’application : pas de réserves sur les exigences techniques] Le Client a répondu aux exigences techniques de RTE exprimées dans la DTR et/ou dans les Cahiers des Charges établis par RTE et annexés aux Conditions Particulières « Caractéristiques et Performances de l’Installation » de la convention de raccordement ;
·  [Champ d’application : réserves sur les exigences techniques] Le Client a répondu, sous réserve de certaines non-conformités relevées dans le présent PV de recette, aux exigences techniques de RTE exprimées dans la DTR et/ou dans les Cahiers des Charges établis par RTE et annexés aux Conditions Particulières « Caractéristiques et Performances de l’Installation » de la convention de raccordement ;
· [Champ d’application : le cas échéant] Certains critères de conformité sont non-respectés mais ne sont pas de nature à affecter de manière importante la sûreté du système électrique ou la sécurité des personnes et des biens ;
RTE autorise la mise en service du raccordement sous réserve de la signature du Contrat d’Accès au Réseau de Transport et d’une Convention d’Exploitation et de Conduite [Champ d’application : le cas échéant] mais demande au Client une remise en conformité de son Installation conformément aux remarques figurant dans le présent PV de recette et ce avant le xx/xx/xxxx.


Fait à …….., le xx/xx/xxxx

Pour RTE		Pour le Client ……..




……………..	……………..

[CHAMP D’APPLICATION DE LA PAGE : PV A L’ETAPE 2]
[bookmark: _Toc25762946]Conclusions (étape 2)
Étant vu que :
· Le dossier technique intermédiaire de l’Installation est complet ;
· [Champ d’application : pas de réserves sur les exigences techniques] Le Client a répondu aux exigences techniques de RTE exprimées dans la DTR et/ou dans les Cahiers des Charges établis par RTE et annexés aux Conditions Particulières « Caractéristiques et Performances de l’Installation » de la convention de raccordement ;
·  [Champ d’application : réserves sur les exigences techniques] Le Client a répondu, sous réserve de certaines non-conformités relevées dans le présent PV de recette, aux exigences techniques de RTE exprimées dans la DTR et/ou dans les Cahiers des Charges établis par RTE et annexés aux Conditions Particulières « Caractéristiques et Performances de l’Installation » de la convention de raccordement ;
· [Champ d’application : le cas échéant] Certains critères de conformité sont non-respectés mais ne sont pas de nature à affecter de manière importante la sûreté du système électrique ou la sécurité des personnes et des biens ;
RTE autorise le fonctionnement de l’Installation en utilisant le raccordement au réseau pour une durée limitée [Champ d’application : le cas échéant] mais demande au Client une remise en conformité de son Installation conformément aux remarques figurant dans le présent PV de recette et ce avant le xx/xx/xxxx.
[Champ d’application : le cas échéant] Si des non-conformités subsistent au-delà de ce délai, le Client devra procéder à un arrêt immédiat du fonctionnement de son Installation utilisant le raccordement au réseau et ne sera autorisé à reprendre son fonctionnement que lorsqu’il apportera à RTE la preuve du traitement effectif de ces non-conformités.


Fait à …….., le xx/xx/xxxx

Pour RTE		Pour le Client ……..




……………..	……………..

[CHAMP D’APPLICATION DE LA PAGE : PV A L’ETAPE 3]
[bookmark: _Toc25762947]Conclusions (étape 3)
· Le dossier technique final de l’Installation est complet ;
· [Champ d’application : pas de réserves sur les exigences techniques] Le Client a répondu aux exigences techniques de RTE exprimées dans la DTR et/ou dans les Cahiers des Charges établis par RTE et annexés aux Conditions Particulières « Caractéristiques et Performances de l’Installation » de la convention de raccordement ;
·  [Champ d’application : réserves sur les exigences techniques] Le Client a répondu, sous réserve de certaines non-conformités relevées dans le présent PV de recette, aux exigences techniques de RTE exprimées dans la DTR et/ou dans les Cahiers des Charges établis par RTE et annexés aux Conditions Particulières « Caractéristiques et Performances de l’Installation » de la convention de raccordement ;
· [Champ d’application : le cas échéant] Certains critères de conformité sont non-respectés mais ne sont pas de nature à affecter de manière importante la sûreté du système électrique ou la sécurité des personnes et des biens ;
RTE autorise l’Accès au Réseau Définitif de l’Installation sous réserve de la signature d’une Convention d’exploitation définitive [Champ d’application : le cas échéant] mais demande au Client une remise en conformité de son Installation conformément aux remarques figurant dans le présent PV de recette et ce avant le xx/xx/xxxx.
[Champ d’application : le cas échéant] Si des non-conformités subsistent au-delà de ce délai, le Client devra procéder à un arrêt immédiat du fonctionnement de son Installation utilisant le raccordement au réseau et ne sera autorisé à reprendre son fonctionnement que lorsqu’il apportera à RTE la preuve du traitement effectif de ces non-conformités.


Fait à …….., le xx/xx/xxxx

Pour RTE		Pour le Client ……..




……………..	……………..
[bookmark: _Toc25762948]
ANNEXE

Liste des documents de référence du dossier technique
de l’Installation

[Champ d’application : PV à l’étape 1, 2, 3]
Fiche E1 : Conformité des systèmes dédiés aux échanges d’informations
	




[Champ d’application : PV à l’étape 2, 3]
Fiche I1 : Test des systèmes dédiés aux échanges d'informations par injection de signaux
	







[Champ d’application : PV à l’étape 3]
Fiche F1 : Test des systèmes dédiés aux échanges d’information
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