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	Convention de Raccordement d’un RPD au RPT– Conditions Particulières      « Caractéristiques des Ouvrages de Raccordement »




CONVENTION DE RACCORDEMENT N° [..-….-..]
POUR LE RACCORDEMENT DU POSTE 
DE… (NOM DU CLIENT)
AU RÉSEAU PUBLIC DE TRANSPORT D’ELECTRICITE

CONDITIONS PARTICULIERES 
« CARACTERISTIQUES DES OUVRAGES DE RACCORDEMENT »




Auteur de la proposition

RTE Réseau de Transport d’Electricité, société anonyme à conseil de surveillance et directoire au capital de 2 132 285 690 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 444 619 258, dont le siège social est situé Tour InitialeImmeuble WINDOW, 1 terrasse Bellini TSA 410007C Place du Dôme, 92919 92073 PARIS LA DEFENSE CEDEX,

représentée par …………………..[Nom et qualité du Signataire], dûment habilité à cet effet,

ci-après désignée par « RTE ».


Bénéficiaire

……….(Raison sociale du Client), ……….(Indiquer la forme juridique : société anonyme, société à responsabilité limitée…), dont le siège social est à …………(Adresse), immatriculé(e) sous le N° …. au Registre du Commerce et des Sociétés ………..(Nom du lieu d’immatriculation),

représenté (e) par …………………..[Nom et qualité du Signataire], dûment habilité à cet effet,

ci-après désigné(e) par « Client ».


Ou par défaut, dénommées individuellement une « Partie » ou, conjointement les « Parties »

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
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PREAMBULE

[Rappeler succinctement l’historique de l’affaire et mentionner, de manière générale, tout élément du contexte ayant influé sur le choix du schéma de raccordement].

A titre d’exemple :

(Nom du Client), a décidé de construire sur le territoire de la commune de ………………, dans le département de …………………………, un poste de … dont les caractéristiques sont précisées dans les Conditions Particulières « Caractéristiques et Performances » de la présente Convention de Raccordement. 
……………….(Nom du Client) a demandé le raccordement de son Poste au RPT.
Cette demande a fait l’objet d’une proposition technique et financière de RTE en date du……, proposition acceptée par…………… (Nom du Client) le …………….


Ceci exposé, les parties sont convenues de ce qui suit :


[bookmark: _Toc528244349]CHAPITRE 1 - Objet

[bookmark: _Toc362963728]Le présent document a pour objet de décrire les caractéristiques techniques des Oouvrages de Rraccordement du Poste visée au préambule. Les Conditions Particulières « Caractéristiques des Ouvrages de Raccordement » constituent, avec les Conditions Générales dont le Client reconnait avoir pleinement connaissance ainsi qu’avec les « Conditions Particulières – Caractéristiques et Performances  du Poste» et les « Conditions Particulières – Réalisation et financement des Ouvrages de Raccordement », la Convention de Rraccordement du Poste.

[bookmark: _Toc528244350]
CHAPITRE 2 - CARACTERISTIQUES DES Ouvrages de Raccordement
[bookmark: _Toc101081107][bookmark: _Toc362963729][bookmark: _Toc528244351]Tension de raccordement
Le domaine de tension de raccordement de référence est le … kV
Le raccordement du Poste au RPT est à la tension … kV. 	Comment by Auteur: Prévoir une formulation pour les postes bi-tension 	Comment by Auteur: OK 
En cas de poste bi-tension, le préciser 
[bookmark: _Toc406174861][bookmark: _Toc369854198][bookmark: _Toc381972814][bookmark: _Toc528244352]Puissance de raccordement en termes de soutirage 
La Puissance de Raccordement demandée par le Client pour satisfaire les besoins de son Poste est : … MW pour l’année …	Comment by Auteur: Préciser la date, les Pracc saisonnalisées, l’existence d’alimentations de secours et complémentaire et leurs Pracc. 
appeler l’évolutivité des Pracc. 	Comment by Auteur: OK
Dans les conditions précisées dans la DTR de RTE, RTE prend en charge l’évolution de la croissance diffuse de la charge jusqu’à hauteur d’un taux de croissance moyen annuel (TCMA) de la puissance de raccordement du Poste de : taux à indiquer.
Ce taux est valable pour la période : à indiquer

 En cas d’Alimentation de Secours ou d’Alimentation Complémentaire, le préciser

En application de l’article 1.3 de la DTR de RTE, RTE et le GRD ont convenu d’une Puissance de Raccordement différente entre l’hiver et l’été, avec Pracc_été < Pracc_hiver : 
Pracc_été = … MW
Pracc_hiver = … MW
Pour chaque période
Le Client s’engage à ce que la puissance active maximale que soutirera le Poste au Point de Connexion Raccordement ne dépasse pas les valeurs ci-dessus.
RTE dimensionne la solution de raccordement proposée pour la Puissance de Raccordement demandée par le Client, dans les limites exposées à l’article 2.8 des présentes conditions particulières, et dans le respect de la Documentation Technique de Référence, en particulier des principes exposés à l’article 1.3. 
[bookmark: _Toc528244353]Dimensionnement du raccordement en terme d’injection
Sans préjudice des limitations d’injection résultant des Articles 4.3 et 4.4 des Conditions Générales, les Ouvrages de Raccordement permettent d’sont dimensionnés pour évacuer la puissance Pprod injectée par les Iinstallations de production en aval du Ppoint de connexionRaccordement. 
A date du … la valeur contractuelle correspondant à la somme des puissances de raccordement des Installations de production raccordées au RPD en aval d’un Point de Raccordement du RPT est de 
Pprod=… MW.
· Pour le calcul de cette valeur initiale dimensionnement, les installations en service prises en compte sont celles communiquées par le GRD en indiquées dansapplication de la convention d’échange de données mentionnée à l’Article 2-2-4 des Conditions Générales., ou ayant fait l’objet d’une étude d’insertion au sens de la procédure de raccordement.A défaut de convention d’échanges de données, les Installations de production raccordées prises en compte sont celles indiquées dans ‘le registre national des installations de production et de stockage d’électricité’ et satisfaisant à l’un des critères suivants :
· Installations de production raccordées ayant fait l’objet d’une étude au sens de la procédure de raccordement avant leur mise en service.
· Installations >100kVA relevant d’un S3R ENR ayant été raccordées sans études préalables tel qu’autorisé par la procédure de raccordement.
Ne sont donc pas prises en compte :
· les Installations de production raccordées ne répondant pas aux critères ci-dessus ;
· les Installations de production en file d’attente
· Cette La valeur de la Pprod est mise à jour contractuellement en annexe 3, selon une régularité convenue entre RTE et le GRD dans la convention d’échanges de données. Par défaut, la mise à jour s’effectue de la manière suivante :
· En cours d’année : Lorsque le cumul des raccordements des installations de production <100 kVA et des installations de production ne relevant pas d’un S3R EnR, non pris en compte lors de la dernière mise à jour de la Pprod et n’ayant pas fait l’objet d’études au sens de la procédure de raccordement, dépasse les seuils de sollicitations pour études mentionnés dans la procédure de raccordement, il appartient au GRD de solliciter RTE tel qu’indiqué dans la procédure de raccordement. Une fois le raccordement finalisé, la Pprod est augmentée de la somme des puissances de raccordement de toutes ces installations de production.
· A chaque mois de janvier : 
· La Pprod est augmentée, en y intégrant la somme des puissances de raccordement de toutes les installations de production >100kVA relevant d’un S3R EnR, non prises en compte lors de la dernière mise à jour de la Pprod, et s’étant raccordées dans le respect de la procédure de raccordement.
· La Pprod est diminuée des puissances de raccordement des Installations de production s’étant dé-raccordées sur l’année écoulée, en aval du Point de Raccordement.
Cette valeur contractuelle de Pprod n’empêche pas le raccordement d’Installations de production supplémentaires par le GRD, dans la limite des seuils de sollicitations de RTE pour une demande d’étude, tel qu’indiqué dans la procédure de raccordement. Avant d’atteindre ces seuils, et notamment lorsque la publication internet indique que la capacité d’accueil sur le RPT est nulle ou insuffisante, le GRD conserve la possibilité, à titre exceptionnel,  de solliciter RTE pour une étude exploratoire ou d’insertion, afin d’obtenir de la visibilité sur le niveau ou l’absence de contraintes pour le raccordement d’Installations de productions supplémentaires. 
[bookmark: _Toc528244354]Ouvrages de Raccordement
Les caractéristiques des Oouvrages de Rraccordement sont décrites en Annexe 1 des présentes « Conditions Particulières - Caractéristiques des Ouvrages de Raccordement ».
[bookmark: _Toc369854200][bookmark: _Toc381972817][bookmark: _Toc528244355]Dispositifs de coupure
Toute liaison de raccordement doit normalement comporter deux dispositifs permettant d’assurer de façon fiable la coupure en charge de l’ouvrage à chacune de ses extrémités en cas de défaut. L’un de ces dispositifs fait partie du Poste alors que l’autre fait partie du poste du RPT auquel le Poste est raccordé. 
Cependant, dans certains cas, la liaison de raccordement peut ne posséder qu’un seul dispositif de coupure :
· Cas du raccordement en piquage : le dispositif de coupure est situé dans le Poste du Client et aux postes du RPT encadrant,
· Cas d’un poste du Client mitoyen au poste du RPT : le dispositif de coupure est installé dans le poste du RPT.
Les dispositifs de coupure sont constitués de ... [description (un ou deux dispositifs de coupure) ainsi que le type de raccordement]. 
Ils sont représentés sur le schéma de raccordement joint en Annexe 1 des Conditions particulières « Caractéristiques et Performances du Poste » de la Convention de raccordement.
[bookmark: _Toc362963738][bookmark: _Toc528244356]Tenue à l’intensité de courant de court-circuit
Le courant de court-circuit maximal apporté par le RPT en limite de propriété ne dépassera pas la valeur normalisée des paliers techniques constructifs des postes du RPT proches du Poste, soit ……kA.
[En cas de travaux sur le RPT décidés et engagés, préciser la valeur actuelle et l’évolution prévisible de l’Icc à titre indicatif.]
Le courant de court-circuit maximal apporté par le RPT en limite de propriété prévu en ..kV est de   ……kA
Le courant de court-circuit maximal apporté par le RPD en limite de propriété prévu en ..kV est de ……kA
Préciser le caractère triphasé ou autre et les conditions/hypothèses considérées

[bookmark: _Toc101081108][bookmark: _Toc362963739][bookmark: _Toc528244357]Point de connexion Raccordement et Limites de propriété
Le Point de Livraison Raccordement est situé …….
Les Ouvrages de Raccordement font partie du RPT jusqu’à la limite de propriété.

Les éléments du RPT sont connectés à au Poste, dont les limites de propriété sont précisées aux « Conditions Générales » de la Convention de Raccordement.
[Si, pour les cas exceptionnels où, pour des Postes déjà existants, les principes de limites de propriété des CG ne conviennent pas, préciser ci-dessous les différences]	Comment by Auteur: S’interdit-on  pour le futur des éventuelles particularités ? 	Comment by Auteur: Les CP précisent les particularités
Toutefois, dans le cas précis de ce Poste, les limites de propriétés suivantes sont appliquées et diffèrent des Conditions générales :
…
[Indiquer les limites de propriété différentes des CG]
La localisation des limites de propriété est indiquée sur un schéma en Annexe 1. RTE rappelle disposer librement du mode d’exploitation des ouvrages du RPT. S’il souhaite modifier de manière importante la structure des Ouvrages Immédiatement en Amont du (des) Point(s) de Connexion du Site décrit(s) sur ce schéma, il en informe le Client.	Comment by Auteur:  
Préciser le mode d’exploitation et la structure des ouvrages. 
Quid des ouvrages relatifs aux alimentations complémentaires et de secours ? 	Comment by Auteur: En cas d’alimentations complémentaires  et de secours, indiquer les limites de propriété dans un tableau tel celui-ci-dessous
Le tableau ci-dessous résume la répartition de propriété des différentes installations [Ce tableau correspond à la majorité des cas rencontrés. Il est toutefois à aménager si nécessaire pour certains cas particuliers, notamment pour les Client gérant des ouvrages HTB]:
	Eléments composant le Poste
	Répartition de propriété

	Installation HTB	Comment by Auteur: Certains équipements HTB sont propriétés des GRD (Disjoncteurs, sectionneurs)  	Comment by Auteur: Le préciser. Tableau à aménager
	RTE ou GRD

	Transformateur HTB/HTA et sa cellule HTB de raccordement
	GRD

	Installations HTA
	GRD

	Terrains, clôtures, accès
	[à choisir] GRD (cas général) ou RTE (cas particulier)

	Bâtiments
	Bâtiments communs abritant les équipements nécessaires à la gestion et à la sûreté du RPT
	[à choisir] GRD ou RTE

	
	Bâtiments à usage exclusif (préciser)
	[à choisir] GRD ou RTE, selon exclusivité

	
	Autres bâtiments [à préciser : hall de stockage et décuvage, atelier , etc.]
	[à choisir] GRD (cas général) ou RTE (cas particulier)

	Equipements de comptage
	Installations de comptage
	RTE

	
	Réducteurs de mesures
	GRD

	Autres installations
	Transformateurs de service auxiliaire hors TSA des Tr. HTB/HTB
	GRD

	
	Transformateurs de service auxiliaire des Tr. HTB/HTB
	RTE

	
	Services auxiliaires communs hors TSA
	[à choisir] GRD ou RTE

	
	Services auxiliaires à usage exclusif (préciser)
	[à choisir] GRD ou RTE, selon exclusivité

	
	Circuits de transmission communs
	[à choisir] GRD ou RTE

	
	Circuits de transmission exclusif (préciser)
	[à choisir] GRD ou RTE, selon exclusivité

	
	Autres équipements communs (préciser)
	[à choisir] GRD ou RTE

	
	Autres équipements à usage exclusif (préciser)
	[à choisir] GRD ou RTE, selon exclusivité

	
	Circuits de terre du poste commun
	[à choisir] GRD ou RTE




[bookmark: _Toc528244358][bookmark: _Toc18399612][bookmark: _Toc319411851][bookmark: _Toc372807143][bookmark: _Toc374628224][bookmark: _Toc381969275][bookmark: _Toc101081113][bookmark: _Toc101760654]Renvoi de tension
Le cas échéant, à compléter. Sinon, déclarer cette clause sans objet.
Le raccordement sera réalisé sur des ouvrages existants participant à un dispositif de reconstitution du réseau en cas d’incident de grande ampleur et de réalimentation des installations de production nucléaires prévu par le cahier des charges de concession du RPT (articles 33 et 34). Afin de maintenir le caractère opérationnel des plans de reconstitution du réseau en cas d’incident majeur et de réalimentation des installations de production nucléaires, RTE réalise des essais dits de « renvoi de tension » a minima tous les 3 ans pour chaque scénario.
Le Poste sera concerné par XXXX scénario/scénarii de renvoi de tension. Préciser les périodes associées	Comment by Auteur: Préciser la période 	Comment by Auteur: Cf CART, les engagements sont définis par période de 3ans

Le Client prendra toutes les mesures nécessaires, en coordination avec RTE, pour que son Poste soit mis hors tension aux dates et heures indiquées pour ces essais, en conformité avec les dispositions contenues dans le CART.

[bookmark: _Toc528244359] Adéquation du raccordement avec les perturbations émises par le Poste du Client

Selon les éléments fournis par le Client sur son Poste, le raccordement proposé permet [ou ne permet pas] de respecter les limites de perturbations standards fixées par la réglementation au Ppoint de connexionRaccordement. 

- si les limites réglementaires ne sont pas respectées, préciser les limites non respectées et les niveaux de perturbations générés au Ppoint de livraison Raccordement avec le raccordement proposé 

En particulier, un niveau de perturbation [à préciser selon le(s) cas : taux de déséquilibre, à-coup de tension, Pst (flicker)…] de X [valeurs numériques correspondantes calculées lors de l’étude] peut être engendré au pPoint de livraison Raccordement (pour une limite réglementaire de Y).


De ce fait, les dispositions relatives aux installations perturbatrices raccordées au RPD définies au § 3.2.2 des CG s’appliquent.

[Le cas échéant]Par ailleurs, le caractère intrinsèquement perturbateur du Poste impose la mise en place par RTE, d’un dispositif de qualimétrie. Ce dispositif est initialement installé préciser l’emplacement initial du qualimètre (installations du client le plus proche).	Comment by Auteur: Comment est-il défini ?	Comment by Auteur: Cf définition CG


[bookmark: _Toc489350876][bookmark: _Toc528244360][bookmark: _Toc390158650]automate(s) et protection(s) associe(s) au raccordement
Le cas échéant, renseigner une ou plusieurs des rubriques sinon inscrire « sans objet »)
Le Poste entre dans le périmètre de fonctionnement d’un ou plusieurs automates et/ou protections décrits ci-dessous :
· PVH : préciser les caractéristiques
· Automate d’effacement de production : pour répondre au besoin de limitations précisées dans les « Conditions Particulières – Caractéristiques et performances du Poste », un automate d’effacement de production sur le réseau en aval du Poste est mis en place dans le cadre de ce raccordement. Cet automate… préciser sa localisation, le lieu de transmission de l’information au DEIE ou équivalent, quelle(s) installation(s) de production sur le RPD il concerne 	Comment by Auteur: Quid des automates de soutirage ? 
Articulation avec le travail sur les automates. 	Comment by Auteur:  Le préciser si besoin
· Automate d’effacement de soutirage : préciser


[bookmark: _Toc528244361]Pièces annexées
Annexe 1 : Description des Ouvrages de Raccordement
Annexe 2 : Description des conditions de fonctionnement et de maintien en conditions opérationnelles des automates particuliers
Annexe 3 : Pprod et Limitations

[bookmark: _Toc381969276]









[bookmark: _Toc528244362]ANNEXE 1


Description des Ouvrages de Raccordement



La consistance des Ouvrages de Raccordement est décrite ci-dessous : 

· Schéma de raccordement 
Joindre un schéma adapté ou faire référence au schéma unifilaire aux Conditions Particulières « Caractéristiques et Performances du Poste » s’il comporte les éléments attendus ci-dessous :
· Localisation des limites de propriété et des points de connexion au RPT.
· Représentation des dispositifs de coupure 
· le cas échéant : précisions sur les ouvrages déposés

· Consistance et caractéristiques techniques 
· Description des ouvrages HT (sections, câble de garde, …) ;
· Description des ouvrages BT (protections et automates, système de transmission des téléinformations, etc.) ;
· …




[bookmark: _Toc121308680][bookmark: _Toc528244363]ANNEXE 2







Description des conditions de fonctionnement et de maintien en conditions opérationnelles des automates particuliers	Comment by Auteur: cf rqe précédente 	Comment by Auteur: Les CP sont à adapter au cas par cas


Déclarer sans objet le cas échéant




































[bookmark: _Toc528244364]ANNEXE 3

Pprod et Limitations à l’initiative du GRD


Cette annexe réfère au document listant les Pprod de tous les postes sources du GRD ; ce document est une annexe commune à toutes les conventions de raccordement établies entre le GRD et RTE, et est utilisé pour la mise à jour contractuelle de la Pprod tel qu’indiqué à l’article 2.3
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