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Utilisation du modèle de cahier des charges
Les textes en italique sont des aides à la rédaction du cahier des charges et ne doivent plus apparaitre dans le cahier des charges transmis au client.

Légende :
[Texte en italique, entre crochets et surligné en vert]
Texte ne devant plus subsister dans le document envoyé au client. Commentaires d’aide à la rédaction du cahier des charges.

[Texte en italique, entre crochets et surligné en jaune]
Texte ne devant plus subsister dans le document envoyé au client. Généralement, commentaire directement applicable à l’alinéa qui le suit ou qui le précède, ou indication d’un emplacement à remplir avec une valeur numérique, un nom, ….

[Texte en italique, entre crochet, surligné en bleu et commençant par : « Champ d’application »]
Texte ne devant plus subsister dans le document envoyé au client. Commentaire général applicable au paragraphe entier auquel il appartient et indiquant si le paragraphe en question doit subsister dans le document envoyé au client.
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La maîtrise de la sûreté de fonctionnement du système électrique nécessite que des informations soient échangées en temps réel entre RTE et le site de l’installation du Client d’une part, et entre RTE et le site de conduite de l’installation d’autre part. 

Le Client peut confier la conduite de son installation à un centre de conduite réputé placé sous sa seule responsabilité. Il appartiendra au Client de s’assurer que le centre de conduite qu’il désigne respecte les exigences de RTE concernant le raccordement et les échanges d’informations entre RTE et celui-ci.

Dans ce cadre, le présent cahier des charges relatif au raccordement de l’installation [Nom de l’installation] située sur la commune de [Nom de la commune] fait suite à la PTF [n° XXXX-PTF-XXX] signée le [xx xxxxxxx 20xx] par [Nom du Client], et a pour objet d’exprimer les exigences et de fournir les prescriptions techniques et fonctionnelles de RTE vis-à-vis du système de téléconduite et de télécommunication du Client.

Ce cahier des charges précise les exigences que doivent respecter les systèmes (équipements matériels et logiciels) dont sont dotées l’installation du Client et son centre de conduite, dans le but de transmettre à RTE des informations relatives à l'exploitation de l'installation (télémesures et télésignalisations) et, le cas échéant, de recevoir de la part de RTE des commandes d'exploitation  à exécuter. Ces commandes reçues de la part de RTE peuvent être automatiques (télécommandes ou télévaleurs de consigne) ou non automatiques (messages d’alerte et de sauvegarde et/ou appels téléphoniques). 
Le présent cahier des charges définit les exigences relatives au raccordement au réseau de télécommunications et aux interfaces numériques à mettre en œuvre avec le Système d’Information de RTE.
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[1] [bookmark: _Ref483925707]Documentation Technique de Référence, en particulier :
· article 4.7.2 « Échange d'informations et système de téléconduite (consommateurs et distributeurs) »
· article 5.1.2 «  Exigences techniques pour le raccordement au RPT d’une installation de consommation ou d’un poste source »

[2] [bookmark: _Ref29556703]Procédure de contrôle de conformité pour le raccordement d’une installation de consommation ou d’un poste source (chapitre 8 de la DTR)

Les documents de spécifications techniques suivants sont fournis en annexe :

[3] [bookmark: _Ref473191844][bookmark: _Ref20124378]Exigences de sécurité imposées par RTE pour le raccordement et l’utilisation du réseau RMS cRPT

[Dans tous les cas, ajouter le document suivant :] 
[4] [bookmark: _Ref457296399]Spécifications techniques des équipements d’extrémité pour le raccordement d’un site client au réseau de téléconduite de RTE

[Pour les échanges automatiques de téléinformations, ajouter les 2 documents suivants :] 
[5] Raccordement de l’installation d’un Client – Interface numérique entre RTE et le Client

[Par défaut, les échanges automatiques d’informations sont mis en œuvre avec le protocole IEC-104 mais dans certains cas (décrits ci-après), ils peuvent être mis en œuvre avec le protocole TASE.2 :
· Si l’installation du Client ou son centre de conduite ne participe qu’à l’observabilité (envoi de TM/TS), le Client a le choix entre IEC-104 et TASE.2
· Si l’installation ou le centre de conduite participe à des mécanismes de modulation ou d’effacement (comme par ex. l’abonnement à un automate NAZA pour un GRD ou le mécanisme d’interruptibilité pour les consommateurs industriels), le Client doit utiliser IEC-104 pour recevoir les ordres.
Si le Client souhaite utiliser le protocole TASE.2, il faut annexer la note d’échange en protocole TASE.2]
[6] [bookmark: _Ref457235938][bookmark: _Ref470782504]Note d’échange en protocole [préciser IEC-104 ou TASE.2]

[Pour la transmission des ordres de sauvegarde, si l’installation du Client y est soumise, ajouter les documents suivants :]
[7] [bookmark: _Ref457235062]Spécifications techniques des passerelles VoIP pour le raccordement au Système de Téléphonie de Sécurité d’un site client
[8] [bookmark: _Ref457235050][bookmark: _Ref25916982]Spécifications techniques des échanges du système d’alerte et de sauvegarde client (non interfacé)
[9] [bookmark: _Ref502144348]Note d’échange entre un SAS RTE et un système d’alerte et de sauvegarde client (non interfacé)
NB : Le périmètre des documents [8] et [9] porte uniquement sur l’interface entre le dispositif d’alerte et de sauvegarde du Client et celui de RTE. La conception d’une éventuelle interface entre le dispositif du Client et son propre SCADA relève exclusivement de la responsabilité du Client.


[bookmark: _Toc31010726]Glossaire

Boucle Locale : infrastructure physique (en cuivre ou optique) qui relie un point de terminaison situé sur le site client au répartiteur installé dans les locaux de l’opérateur de télécommunications qui en est propriétaire.
Dispatching : Centre de conduite de RTE
IEC : International Electrotechnical Commission
IP : Internet Protocol, protocole de transmission de données numériques
IP VPN : IP Virtual Private Network, réseau privé RTE en protocole IP
PTF : Proposition Technique et Financière
Réseau de téléconduite : réseau de télécommunications longue distance qui supporte les échanges de téléconduite, de téléphonie de sécurité et de sauvegarde entre les dispatchings de RTE et le Client (ce réseau est parfois désigné sous le terme « RMS » ou « RMS cRPT »).
RPT : Réseau Public de Transport
SIP : Session Initiation Protocol
STS : Système de Téléphonie de Sécurité
TI (TC, TM, TS, TVC) : TéléInformation (TéléCommande, TéléMesure, TéléSignalisation, TéléValeur de Consigne)
VoIP : Voice over IP (voix sur IP)

[Dans la suite du document, le terme Client désigne un consommateur industriel raccordé au RPT, ou un GRD de rang 1]


[bookmark: _Toc31010727]Mise en œuvre des échanges d’informations avec le système de téléconduite de RTE
Les dispositions relatives à la mise en œuvre des échanges d’informations avec le système de téléconduite de RTE sont définies dans le document [1] et détaillées ci-après.

[bookmark: _Ref20399143][bookmark: _Toc31010728]Rôles et responsabilités
RTE et le Client échangent des informations nécessaires au bon fonctionnement et à la sûreté du système électrique.
Ces échanges d’informations sont mis en œuvre :
· par les équipements du Client qui échangent automatiquement des informations de téléconduite (télémesures, télésignalisations, et éventuellement télécommandes et télévaleurs de consigne) avec le système de téléconduite de RTE,
· et le cas échéant, par les chargés de conduite de RTE et du Client, au travers du système d’alerte et de sauvegarde et du système de téléphonie de sécurité de RTE.

Le Client indique à RTE :
· le site où est situé le centre de conduite, réputé placé sous la seule responsabilité du Client, qui est responsable de la bonne marche de son installation et qui reçoit et exécute les instructions des chargés de conduite de RTE,
· le site où sont situés les équipements qui échangent automatiquement des informations avec le système de téléconduite de RTE.

RTE assure, à ses frais, le développement, la maintenance et l’exploitation du réseau de téléconduite sur le territoire de la France métropolitaine.
Ainsi, les liaisons de télécommunication acheminant les différentes informations entre le dispatching de RTE et les sites indiqués ci-dessus sont mises en œuvre par RTE ou par un opérateur de télécommunication placé sous la responsabilité de RTE. La définition du nombre et de la nature des voies de transmission nécessaires est de la responsabilité de RTE.
Si le Client décide de changer de centre de conduite (déménagement, changement de prestataire…), les frais de réaffectation des liaisons de télécommunication vers le nouveau site seront portés à la charge du Client. Une telle demande de réaffectation doit faire l’objet d’un préavis de 6 mois minimum.

Si un des sites est localisé en dehors de la France métropolitaine, RTE et le Client se rapprochent afin de rechercher une solution qui permette à RTE de garantir, sans surcoût, le maintien en conditions opérationnelles de fonctionnement et de sécurité de son réseau de téléconduite. A défaut, RTE peut demander au Client qu’il désigne un site situé en France métropolitaine et doté des équipements mettant en œuvre les échanges d’informations avec RTE conformément aux exigences du §5 et du §6.

Le Client assure la fourniture, l’installation, la mise en service, l’exploitation, la maintenance ainsi que le traitement des dysfonctionnements :
· des équipements situés en aval[footnoteRef:2] du routeur d’accès au réseau de téléconduite de RTE,  [2:  c’est-à-dire du côté des installations du Client ou de son centre de conduite, l’amont faisant référence au centre de conduite (dispatching) de RTE.] 

· ainsi que de l’éventuel raccordement physique à la boucle locale.
Le Client est responsable de la bonne réalisation de ces opérations, même lorsqu’elles ont été déléguées au centre de conduite ou confiées à un prestataire. RTE ne prend pas en charge les frais associés à ces opérations.
Le Client met à disposition :
· l’infrastructure et les autorisations nécessaires pour permettre à RTE d’installer, maintenir et renouveler les équipements de son réseau de téléconduite (y compris les équipements de l’opérateur de télécommunications choisi par RTE),
· et, si besoin, un raccordement physique à la boucle locale, indépendant de ses installations téléphoniques (raccordement du site à la boucle locale et raccordement du local où sont installés les équipements à fournir par le Client au boîtier de répartition),
conformément aux exigences du §5.



Figure 1 – Limite de propriété et de responsabilité : schéma de principe

[bookmark: _Toc31010729]Mise en service des équipements du Client
Le Client se dote des équipements nécessaires à l’échange d’informations avec RTE. Ces équipements sont installés sur le site de l’installation et/ou sur un site de conduite (salle de conduite ou datacenter) regroupant en un même lieu les échanges d’informations relatifs à plusieurs installations.
Le Client conçoit, installe, configure et met en service les équipements dont il est responsable conformément aux exigences du §5 et du §6.

[bookmark: _Toc31010730]Contrôle de conformité et mise en exploitation
A l’issue de la mise en service de ses équipements, et préalablement aux premiers échanges d’informations avec RTE, le Client doit fournir à RTE :
· une attestation de réalisation des systèmes dédiés aux échanges d’informations en conformité avec le présent cahier des charges
· un schéma qui représente l’architecture technique de ces systèmes : équipements de sécurité, de télécommunication et de téléconduite (matériels et logiciels) ; connexions éventuelles avec le système d’informations du Client
· un plan qualité des systèmes dédiés aux échanges d’informations, précisant les dispositions retenues pour l’administration, l’exploitation, la maintenance ainsi que le traitement des dysfonctionnements de ses équipements
· une attestation de conformité aux exigences de sécurité pour le raccordement et l’utilisation du réseau de téléconduite de RTE, conformément au document [3].

Préalablement à la mise en exploitation des échanges d’informations, RTE et le Client programment et réalisent des essais visant à en vérifier le bon fonctionnement et le respect des performances attendues, conformément au document [2]. Le résultat de ces tests est consigné dans un PV de recette. L’absence de non-conformités susceptibles d’affecter la sûreté du système électrique et/ou la sécurité des personnes et des biens conditionne l’accès au réseau définitif de l’installation. Si la recette fait l’objet de réserves du fait du Client (ou des tiers placés sous sa responsabilité), la levée de ces réserves ainsi que la réalisation des essais de recette complémentaires sont portées à la charge du Client.

[bookmark: _Toc31010731]Maintien en conditions opérationnelles
Le Client s'assure du maintien en conditions opérationnelles et prend en charge les tâches d’administration, d’exploitation et de maintenance de ses équipements. Il informe immédiatement RTE dès qu’il a connaissance d’une dégradation de leur état opérationnel et intervient, au plus tard sous 3 jours ouvrés à compter du constat du dysfonctionnement, pour y remédier.
[Si l’installation est soumise aux équipements de transmission des ordres à exécution immédiate :]
Cependant, dans le cas particulier du système d’alerte et de sauvegarde, le délai maximum de rétablissement du service est fixé à 48H pour un système non interfacé, et à 24H pour un système interfacé.

[bookmark: _Toc31010732]Modification des installations
Après la mise en service des installations, le Client informe RTE de toute modification des équipements permettant l’échange d’informations avec les dispositifs de téléconduite.
En outre, les modifications susceptibles de rendre ces équipements non conformes aux spécifications fonctionnelles et techniques de RTE ne peuvent intervenir qu’avec l’accord de ce dernier. RTE peut demander au Client toutes les justifications utiles pour s’assurer de la conformité des équipements modifiés.
Dans tous les cas, le Client fournit à RTE tous les éléments permettant à RTE d’établir la nécessité de procéder à une nouvelle mise en exploitation. Le cas échéant, RTE procède aux opérations de mise en exploitation aux frais du Client.

Par ailleurs, en cas de modification de l’installation, le Client doit mettre en conformité les équipements permettant l’échange d’informations avec les dispositifs de téléconduite conformément aux modalités du chapitre 5 « Contrôles de conformité des installations » de la Documentation Technique de Référence.

[bookmark: _Toc452474090][bookmark: _Toc31010733]Evolution des dispositifs de téléconduite
Si en cours de vie de l’installation, il s’avère nécessaire de modifier les équipements du Client pour l’adapter à des évolutions des dispositifs de téléconduite de RTE, de telles modifications et leurs échéances seront déterminées par l’application des règles en vigueur[footnoteRef:3] ou par une concertation entre RTE et le Client. [3:  Voir notamment l’article L. 121-1 du Code de l’énergie, en vertu duquel RTE a une obligation légale de conformer le service public de transport d’électricité aux évolutions des besoins collectifs et de l’intérêt général.] 


[bookmark: _Toc449453467][bookmark: _Toc449459447][bookmark: _Toc449459519][bookmark: _Toc449459753][bookmark: _Toc449460016][bookmark: _Toc449460082][bookmark: _Toc449460152][bookmark: _Toc449460204][bookmark: _Toc449460257][bookmark: _Toc449460395][bookmark: _Toc449460521][bookmark: _Toc449460751][bookmark: _Toc449517856][bookmark: _Toc449518224][bookmark: _Toc449453468][bookmark: _Toc449459448][bookmark: _Toc449459520][bookmark: _Toc449459754][bookmark: _Toc449460017][bookmark: _Toc449460083][bookmark: _Toc449460153][bookmark: _Toc449460205][bookmark: _Toc449460258][bookmark: _Toc449460396][bookmark: _Toc449460522][bookmark: _Toc449460752][bookmark: _Toc449517857][bookmark: _Toc449518225][bookmark: _Ref465252601][bookmark: _Toc31010734]Exigences relatives au raccordement au réseau de téléconduite de RTE
[bookmark: _Toc465176617][bookmark: _Toc465180315][bookmark: _Toc465184707][bookmark: _Toc465244470][bookmark: _Toc465244540][bookmark: _Toc465244614][bookmark: _Toc465255098][bookmark: _Toc465256465][bookmark: _Toc465257700][bookmark: _Toc465258208][bookmark: _Toc465260497][bookmark: _Toc465263180][bookmark: _Toc465264978][bookmark: _Toc465265746][bookmark: _Toc465269502][bookmark: _Toc465256466][bookmark: _Toc465257701][bookmark: _Toc465258209][bookmark: _Toc465260498][bookmark: _Toc465263181][bookmark: _Toc465264979][bookmark: _Toc465265747][bookmark: _Toc465269503][bookmark: _Ref465263700][bookmark: _Toc31010735]Identification des sites à raccorder au réseau de téléconduite

[Champ d’application : cas où le chargé de conduite est sur le site de l’installation du Client]
Le Client a décidé de conduire son installation depuis une salle de conduite située sur le site de l’installation.

L’installation du Client doit être dotée des équipements permettant :
· de transmettre automatiquement des informations à RTE (télémesures ou télésignalisations)
[Si l’installation participe à des mécanismes de modulation ou d’effacement (e.g. automate NAZA, interruptibilité…) :]
· de recevoir des commandes automatiques de la part de RTE (télécommandes et/ou télévaleurs de consignes).

[Si l’installation est soumise au dispositif de sauvegarde :]
Le centre de conduite de l’installation doit, en outre, être doté des équipements permettant :
· de recevoir des ordres de sauvegarde de la part de RTE et d’échanger des messages relatifs à la mise en œuvre du dispositif de sauvegarde ;
· de communiquer avec le dispatching au moyen du système de téléphonie de sécurité de RTE (STS).

[Le schéma de principe ci-dessous est à adapter en fonction du raccordement du site de l’installation.
En particulier, les éléments suivants ne doivent apparaître qu’en tant que de besoin : deuxième voie de transmission, boîtier de répartition, IP VPN, poste STS et outil d’alerte et de sauvegarde.]

  




[Champ d’application : cas où le chargé de conduite n’est pas sur le site de l’installation du Client et où les échanges automatiques d’informations se font au niveau de l’installation du Client]
Le Client a décidé de confier la conduite de son installation au centre de conduite de [Nom du centre de conduite] situé à [Nom de la commune].

Le Client doit disposer d’équipements, situés au niveau de son installation ou de son centre de conduite, permettant de transmettre automatiquement des informations à RTE (télémesures ou télésignalisations).
[Si l’installation participe à des mécanismes de modulation ou d’effacement (e.g. automate NAZA, interruptibilité…) :]
Par ailleurs, son installation doit être dotée des équipements permettant de recevoir des commandes automatiques de la part de RTE (télécommandes et/ou télévaleurs de consignes).

[Si l’installation est soumise au dispositif de sauvegarde :]
Le centre de conduite de l’installation doit être doté des équipements permettant :
· de recevoir des ordres de sauvegarde de la part de RTE et d’échanger des messages relatifs à la mise en œuvre du dispositif de sauvegarde
· de communiquer avec le dispatching au moyen du système de téléphonie de sécurité de RTE (STS)

[Le schéma de principe ci-dessous est à adapter en fonction du raccordement du site de l’installation du Client et du site de conduite.
En particulier, les éléments suivants ne doivent apparaître qu’en tant que de besoin : deuxième voie de transmission, boîtier de répartition, IP VPN, outil d’alerte et de sauvegarde.]


 



[bookmark: _Toc31010736]Raccordement des installations Client au réseau de téléconduite

[Champ d’application : cas où il est nécessaire d’échanger des informations avec le site de l’installation du Client (pour rappel, les sites avec lesquels il est nécessaire d’échanger des informations ont été identifiés au § 5.1).]
[Remplacer le texte ci-dessous par la mention « Sans objet » s’il n’y a pas d’échanges d’informations directs avec le site de l’installation du Client.]
Les équipements de propriété ou de responsabilité RTE sont installés dans un local mis à disposition par l’exploitant du site (« local télécom »), à l’usage exclusif de l’exploitant du site et de RTE. Ce local sera clos, sec, ventilé et à l’abri des poussières.

 [Le texte proposé ci-dessous est une aide à la rédaction du CdC mais ne constitue pas un référentiel technique. Il est à compléter et adapter en fonction du nombre et de la nature des voies de transmission.]


[Champ d’application : 1 voie de transmission opérée]
Pour raccorder le site de l’installation du Client à son dispatching régional, RTE a fait le choix, sous réserve de faisabilité par l’opérateur de télécommunications, d’utiliser un service IP VPN opéré.
Afin que RTE puisse mettre en œuvre cet accès IP VPN, l’exploitant du site devra mettre à disposition de RTE les prérequis suivants conformément aux spécifications du document [4] : 
· Mise à disposition d’un raccordement physique à la boucle locale (sur support cuivre ou fibre optique), indépendant de ses installations téléphoniques ;
· Mise à disposition d’une armoire ou d’un coffret standard 19 pouces, minimum [12 U], équipé de [3] tablettes dans lequel RTE installera tout équipement nécessaire à l’établissement de la voie de transmission ;
· Mise à disposition dans l’armoire ou le coffret, d’un bandeau [cinq] prises 230 V raccordé à [une alimentation 230 V AC] permanente (ondulée sans interruption) de [300 W] minimum protégée par un [DJ 5 A courbe C] ;
· Mise à disposition dans le « local télécom », d’un combiné téléphonique raccordé à l’installation téléphonique du site, permettant de communiquer avec l’extérieur (pour essais, mise en service, dépannage…)

  

[Champ d’application : 1 ou 2 voie(s) de transmission sur support privé RTE 
(cas où le site de l’installation du Client est desservi par le réseau optique de RTE par exemple)]
Pour raccorder le site de l’installation du Client à son dispatching régional, RTE a fait le choix d’utiliser un support privé de type [préciser le type de support : faisceau hertzien, fibre optique, …]  et [dans le cas de 2 voies de transmission] d’un support privé de type [préciser le type de support].

Afin que RTE puisse mettre en œuvre le raccordement à son réseau de téléconduite, l’exploitant du site devra mettre à disposition de RTE les prérequis suivants conformément aux spécifications du document [4] :
· Mise à disposition des autorisations et des accès nécessaires pour que RTE prolonge son (ses) support(s) de transmission à l’intérieur du site, depuis la limite de propriété cadastrale jusqu’au local précité « local télécom » (déroulage de fibre optique par exemple) ;
· Mise à disposition d’une armoire ou d’un coffret standard 19 pouces, minimum [X] U, équipé de [Y] tablettes [taille et nombre à déterminer en fonction de la typologie du raccordement télécom] dans lequel RTE installera tout équipement nécessaire à l’établissement de la voie de transmission ;
· Mise à disposition dans l’armoire ou le coffret, d’un bandeau [cinq] prises 230 V raccordé à [une alimentation 230 V AC] permanente (ondulée sans interruption) de [300 W] minimum protégée par un [DJ 5 A courbe C] ;
· Mise à disposition dans le « local télécom », d’un combiné téléphonique raccordé à l’installation téléphonique du site, permettant de communiquer avec l’extérieur (pour essais, mise en service, dépannage…)


[Champ d’application : 2 voies de transmission
(FO +  IP VPN par exemple, mix des 2 § précédents)]
Pour raccorder le site de l’installation du Client à son dispatching régional, RTE a fait le choix d’utiliser un de ses supports privés et, sous réserve de faisabilité par l’opérateur de télécommunications,  un service IP VPN opéré.

Afin que RTE puisse mettre en œuvre les accès prévus à son réseau de téléconduite, l’exploitant du site devra mettre à disposition de RTE les prérequis suivants conformément aux spécifications du document [4] :
· Mise à disposition d’un raccordement physique à la boucle locale (sur support cuivre ou fibre optique), indépendant des installations téléphoniques du site ;
· Mise à disposition des autorisations et des accès nécessaires pour que RTE prolonge son support de transmission privé à l’intérieur du site, depuis la limite de propriété cadastrale jusqu’au local précité « local télécom » (déroulage de fibre optique par exemple) ;
· Mise à disposition d’une armoire ou d’un coffret standard 19 pouces, minimum [X] U, équipé de [Y] tablettes [taille et nombre à déterminer en fonction de la typologie du raccordement télécom] dans lequel RTE installera tout équipement nécessaire à l’établissement de la voie de transmission ;
· Mise à disposition dans l’armoire ou le coffret, d’un bandeau [cinq] prises 230 V raccordé à [une alimentation 230 V AC] permanente (ondulée sans interruption) de [300 W] minimum protégée par un [DJ 5 A courbe C] ;
· Mise à disposition dans le « local télécom », d’un combiné téléphonique raccordé à l’installation téléphonique du site, permettant de communiquer avec l’extérieur (pour essais, mise en service, dépannage…)

[Champ d’application : dans tous les cas]
Le planning de mise à disposition par l’exploitant du site des infrastructures et des autorisations nécessaires est établi conjointement avec RTE, de façon à ce que le raccordement au réseau de téléconduite soit opérationnel avant la mise en service du raccordement au RPT.
L’exploitant du site s’engage à faciliter l’intervention des techniciens de RTE ou mandatés par RTE, en les habilitant à pénétrer sur le site à raccorder avec leur véhicule contenant les outils et pièces détachées nécessaires à leurs interventions, et en s’assurant de leur accueil par son personnel.

[bookmark: _Toc31010737]Raccordement du site de conduite au réseau de téléconduite
[Champ d’application : cas où il est nécessaire d’échanger des informations avec le site de conduite ou le datacenter du centre de conduite (pour rappel, les sites avec lesquels il est nécessaire d’échanger des informations ont été identifiés au § 5.1).]
[Ce paragraphe doit être supprimé si le site de l’installation du Client et le site de conduite sont confondus. Dans le cas contraire, il est à rédiger sur le même modèle que le § précédent.]


[bookmark: _Toc465257705][bookmark: _Toc465258213][bookmark: _Toc465260502][bookmark: _Toc465263185][bookmark: _Toc465264983][bookmark: _Toc465265751][bookmark: _Toc465269507][bookmark: _Ref465254862][bookmark: _Toc31010738]Exigences relatives aux échanges d’informations
[bookmark: _Toc449517864][bookmark: _Toc449518232][bookmark: _Toc449517865][bookmark: _Toc449518233][bookmark: _Toc449517866][bookmark: _Toc449518234][bookmark: _Toc449517867][bookmark: _Toc449518235][bookmark: _Toc449517868][bookmark: _Toc449518236][bookmark: _Toc263846492][bookmark: _Toc402167507][bookmark: _Toc31010739][bookmark: _Toc426470272][bookmark: _Toc427256709]Transmission d’ordres au centre de conduite Client (ordres à exécution rapide)
[Si l’installation du Client n’est pas concernée par la réception et la mise en œuvre d’ordres à exécution rapide (i.e. pas de dispositif d’alerte et sauvegarde au centre de conduite), mettre ici « Sans objet »]

[Pour la transmission des ordres de sauvegarde, si l’installation du client y est soumise]
Le Client doit être doté des équipements permettant au dispatching de RTE de lui transmettre des instructions destinées à mettre en œuvre des modifications du régime de fonctionnement dans le but d’assurer la sécurité, la sûreté du RPT et la qualité de son fonctionnement. Ces instructions prennent la forme de messages de sauvegarde, l’informant de l’occurrence d’une situation exceptionnelle puis de son évolution, et d’ordres de sauvegarde (blocage des régleurs en charge, baisse de la consigne de tension HTA, délestages) à exécuter immédiatement.

[Champ d’application : cas où le chargé de conduite est sur le site de l’installation du Client]
A ce titre, l’installation du Client acquiert les instructions émises par RTE lors de situations exceptionnelles, via le système d’alerte et de sauvegarde ou, en cas de défaillance de ce système, via le système de téléphonie de sécurité (STS).
Les équipements de l’installation doivent ainsi permettre :
· de recevoir des instructions transmises oralement via le STS ;
· de recevoir des instructions et d’échanger des messages via l’outil du système d’alerte et de sauvegarde. Ces équipements permettent de générer une alarme sonore sur le système d’alarme de la salle de conduite de l’installation à réception des ordres ou des messages, de visualiser ces ordres et messages et d’en acquitter la réception puis la lecture. Le cas échéant, la réception de certains ordres doit déclencher la mise en œuvre d’actions automatiques (e.g. délestage sélectif de charge), conformément aux Règles Générales d’Exploitation annexées à la convention d’exploitation-conduite.

[Champ d’application : cas où le chargé de conduite n’est pas sur le site de l’installation du Client]
Le Client a désigné le [Nom du centre de conduite] situé à [Nom de la commune] comme centre de conduite de l’installation. Ce centre reçoit les instructions de RTE destinées à mettre en œuvre les modifications du régime de fonctionnement dans le but d’assurer la sécurité, la sûreté du RPT et la qualité de son fonctionnement. Il est doté des moyens appropriés. Il acquiert les instructions émises par RTE lors de situations exceptionnelles, via le système d’alerte et de sauvegarde ou, en cas de défaillance de ce système, via le système de téléphonie de sécurité (STS).
Les équipements du centre de conduite doivent ainsi permettre :
· de recevoir des instructions transmises oralement via le STS ;
· de recevoir des instructions et d’échanger des messages via l’outil du système d’alerte et de sauvegarde. Ces équipements permettent de générer une alarme sonore sur le système d’alarme du centre de conduite à réception des ordres ou des messages, de visualiser ces ordres et messages et d’en acquitter la réception puis la lecture. Le cas échéant, la réception de certains ordres doit déclencher la mise en œuvre d’actions automatiques (e.g. délestage sélectif de charge), conformément aux Règles Générales d’Exploitation annexées à la convention d’exploitation-conduite.

[bookmark: _Toc31010740]Spécifications techniques pour la prise en compte des ordres
[Champ d’application : si l’outil de sauvegarde actuel répond au besoin]
Tous les messages entre les équipements du Client et RTE sont échangés au travers du réseau de téléconduite de RTE en utilisant les services du protocole IP.
Le Client devra se conformer aux exigences de sécurité définies en [3] et configurer ses équipements conformément au plan d’adressage fourni par RTE.
Les spécifications techniques des équipements du Client ainsi que des messages échangés via le système d’alerte et de sauvegarde sont précisées dans les documents [8] et [9].
Les spécifications techniques des équipements du Client raccordés au système de téléphonie de sécurité (STS) sont précisées dans le document [7].

[Champ d’application : de manière transitoire, s’il est nécessaire de disposer d’une nouvelle version de l’outil de sauvegarde et que celle-ci n’est pas disponible]
De manière transitoire, RTE transmettra les instructions pour assurer la sécurité, la sûreté du RPT et la qualité de son fonctionnement via le système de téléphonie de sécurité.

[bookmark: _Toc263846494][bookmark: _Toc402167509]Tous les messages entre les équipements du Client et RTE sont échangés au travers du réseau de téléconduite de RTE en utilisant les services du protocole IP.
Le Client devra se conformer aux exigences de sécurité définies en [3] et configurer ses équipements conformément au plan d’adressage fourni par RTE.
Les spécifications techniques des équipements du Client raccordés au système de téléphonie de sécurité (STS) sont précisées dans le document [7].
Les spécifications techniques des équipements du Client et des messages échangés via le système d’alerte et de sauvegarde seront précisées ultérieurement. Le Client devra se doter de ces équipements dans un délai convenu avec RTE, qui ne pourra excéder 12 mois après la fourniture de ces spécifications.

[bookmark: _Toc31010741]Performances attendues pour la prise en compte des ordres
En application des dispositions de la convention d’exploitation et de conduite, RTE doit pouvoir joindre en permanence, y compris le week-end et les jours fériés, le chargé de conduite du Client, avec un temps de réponse le plus court possible qui doit être, dans tous les cas, inférieur à 10 minutes.
 [Champ d’application : tant que l’outil de sauvegarde n’est pas disponible]
En outre, les équipements du Client doivent être conformes aux exigences de performances définies dans le document [7].
[Champ d’application : si l’outil de sauvegarde est disponible]
En outre, les équipements du Client doivent être conformes aux exigences de performances définies dans les documents [7], [8] et [9].

[bookmark: _Toc31010742]Echanges automatiques d’informations 
L’installation du Client doit être dotée d’équipements permettant :
· au Client, de transmettre automatiquement à RTE les télémesures et télésignalisations listées ci-après
· [Si l’installation est abonnée à un automate de modulation ou d’effacement (e.g. automate NAZA pour un GRD ou dispositif d’interruptibilité pour un client consommateur, ajouter :] à RTE, de transmettre au Client des ordres émis par des automates lors de situations exceptionnelles (e.g. écroulement de fréquence) ou de contraintes de transit sur le RPT. Ces ordres doivent alors déclencher de la part du Client des actions automatiques, conformément aux prescriptions données dans la convention d’exploitation-conduite et ses annexes.





[bookmark: _Toc465175836][bookmark: _Toc465176585][bookmark: _Toc465176627][bookmark: _Toc465180324][bookmark: _Toc465184716][bookmark: _Toc465244479][bookmark: _Toc465244549][bookmark: _Toc465244623][bookmark: _Toc465255107][bookmark: _Toc465256378][bookmark: _Toc465256437][bookmark: _Toc465256475][bookmark: _Toc465257711][bookmark: _Toc465258219][bookmark: _Toc465260508][bookmark: _Toc465263191][bookmark: _Toc465264989][bookmark: _Toc465265757][bookmark: _Toc465269513][bookmark: _Toc465175837][bookmark: _Toc465176586][bookmark: _Toc465176628][bookmark: _Toc465180325][bookmark: _Toc465184717][bookmark: _Toc465244480][bookmark: _Toc465244550][bookmark: _Toc465244624][bookmark: _Toc465255108][bookmark: _Toc465256379][bookmark: _Toc465256438][bookmark: _Toc465256476][bookmark: _Toc465257712][bookmark: _Toc465258220][bookmark: _Toc465260509][bookmark: _Toc465263192][bookmark: _Toc465264990][bookmark: _Toc465265758][bookmark: _Toc465269514][bookmark: _Toc465175838][bookmark: _Toc465176587][bookmark: _Toc465176629][bookmark: _Toc465180326][bookmark: _Toc465184718][bookmark: _Toc465244481][bookmark: _Toc465244551][bookmark: _Toc465244625][bookmark: _Toc465255109][bookmark: _Toc465256380][bookmark: _Toc465256439][bookmark: _Toc465256477][bookmark: _Toc465257713][bookmark: _Toc465258221][bookmark: _Toc465260510][bookmark: _Toc465263193][bookmark: _Toc465264991][bookmark: _Toc465265759][bookmark: _Toc465269515][bookmark: _Toc465175839][bookmark: _Toc465176588][bookmark: _Toc465176630][bookmark: _Toc465180327][bookmark: _Toc465184719][bookmark: _Toc465244482][bookmark: _Toc465244552][bookmark: _Toc465244626][bookmark: _Toc465255110][bookmark: _Toc465256381][bookmark: _Toc465256440][bookmark: _Toc465256478][bookmark: _Toc465257714][bookmark: _Toc465258222][bookmark: _Toc465260511][bookmark: _Toc465263194][bookmark: _Toc465264992][bookmark: _Toc465265760][bookmark: _Toc465269516][bookmark: _Toc465175840][bookmark: _Toc465176589][bookmark: _Toc465176631][bookmark: _Toc465180328][bookmark: _Toc465184720][bookmark: _Toc465244483][bookmark: _Toc465244553][bookmark: _Toc465244627][bookmark: _Toc465255111][bookmark: _Toc465256382][bookmark: _Toc465256441][bookmark: _Toc465256479][bookmark: _Toc465257715][bookmark: _Toc465258223][bookmark: _Toc465260512][bookmark: _Toc465263195][bookmark: _Toc465264993][bookmark: _Toc465265761][bookmark: _Toc465269517][bookmark: _Toc465175841][bookmark: _Toc465176590][bookmark: _Toc465176632][bookmark: _Toc465180329][bookmark: _Toc465184721][bookmark: _Toc465244484][bookmark: _Toc465244554][bookmark: _Toc465244628][bookmark: _Toc465255112][bookmark: _Toc465256383][bookmark: _Toc465256442][bookmark: _Toc465256480][bookmark: _Toc465257716][bookmark: _Toc465258224][bookmark: _Toc465260513][bookmark: _Toc465263196][bookmark: _Toc465264994][bookmark: _Toc465265762][bookmark: _Toc465269518][bookmark: _Toc465175842][bookmark: _Toc465176591][bookmark: _Toc465176633][bookmark: _Toc465180330][bookmark: _Toc465184722][bookmark: _Toc465244485][bookmark: _Toc465244555][bookmark: _Toc465244629][bookmark: _Toc465255113][bookmark: _Toc465256384][bookmark: _Toc465256443][bookmark: _Toc465256481][bookmark: _Toc465257717][bookmark: _Toc465258225][bookmark: _Toc465260514][bookmark: _Toc465263197][bookmark: _Toc465264995][bookmark: _Toc465265763][bookmark: _Toc465269519][bookmark: _Toc465175843][bookmark: _Toc465176592][bookmark: _Toc465176634][bookmark: _Toc465180331][bookmark: _Toc465184723][bookmark: _Toc465244486][bookmark: _Toc465244556][bookmark: _Toc465244630][bookmark: _Toc465255114][bookmark: _Toc465256385][bookmark: _Toc465256444][bookmark: _Toc465256482][bookmark: _Toc465257718][bookmark: _Toc465258226][bookmark: _Toc465260515][bookmark: _Toc465263198][bookmark: _Toc465264996][bookmark: _Toc465265764][bookmark: _Toc465269520][bookmark: _Toc465175844][bookmark: _Toc465176593][bookmark: _Toc465176635][bookmark: _Toc465180332][bookmark: _Toc465184724][bookmark: _Toc465244487][bookmark: _Toc465244557][bookmark: _Toc465244631][bookmark: _Toc465255115][bookmark: _Toc465256386][bookmark: _Toc465256445][bookmark: _Toc465256483][bookmark: _Toc465257719][bookmark: _Toc465258227][bookmark: _Toc465260516][bookmark: _Toc465263199][bookmark: _Toc465264997][bookmark: _Toc465265765][bookmark: _Toc465269521][bookmark: _Toc465175845][bookmark: _Toc465176594][bookmark: _Toc465176636][bookmark: _Toc465180333][bookmark: _Toc465184725][bookmark: _Toc465244488][bookmark: _Toc465244558][bookmark: _Toc465244632][bookmark: _Toc465255116][bookmark: _Toc465256387][bookmark: _Toc465256446][bookmark: _Toc465256484][bookmark: _Toc465257720][bookmark: _Toc465258228][bookmark: _Toc465260517][bookmark: _Toc465263200][bookmark: _Toc465264998][bookmark: _Toc465265766][bookmark: _Toc465269522][bookmark: _Toc465175846][bookmark: _Toc465176595][bookmark: _Toc465176637][bookmark: _Toc465180334][bookmark: _Toc465184726][bookmark: _Toc465244489][bookmark: _Toc465244559][bookmark: _Toc465244633][bookmark: _Toc465255117][bookmark: _Toc465256388][bookmark: _Toc465256447][bookmark: _Toc465256485][bookmark: _Toc465257721][bookmark: _Toc465258229][bookmark: _Toc465260518][bookmark: _Toc465263201][bookmark: _Toc465264999][bookmark: _Toc465265767][bookmark: _Toc465269523][bookmark: _Toc465175847][bookmark: _Toc465176596][bookmark: _Toc465176638][bookmark: _Toc465180335][bookmark: _Toc465184727][bookmark: _Toc465244490][bookmark: _Toc465244560][bookmark: _Toc465244634][bookmark: _Toc465255118][bookmark: _Toc465256389][bookmark: _Toc465256448][bookmark: _Toc465256486][bookmark: _Toc465257722][bookmark: _Toc465258230][bookmark: _Toc465260519][bookmark: _Toc465263202][bookmark: _Toc465265000][bookmark: _Toc465265768][bookmark: _Toc465269524][bookmark: _Ref20137976][bookmark: _Toc31010743]Liste des informations à échanger
[La liste des informations fournie ici est purement indicative : elle doit être revue, corrigée et/ou complétée en fonction du Client à raccorder et des caractéristiques de son installation. Pour plus de lisibilité, les TM/TS/TC ont été regroupées par fonctionnalités.]

[L’indication des messages à utiliser pour véhiculer telle ou telle téléinformation relève de la note d’interface et des notes d’échange fournies en annexe. Le libellé court permet de faire le lien entre l’information à échanger et le type de message à utiliser.]
Les informations à échanger sont définies ci-dessous.
Sauf mention contraire, la résolution[footnoteRef:4] des télémesures et télévaleurs de consigne est égale à l’unité. [4:  La résolution d’une mesure est la plus petite variation entre deux valeurs différentes de cette mesure.] 


[Champ d’application : Poste Source alimentant un réseau public de la distribution]
Informations relatives à un réseau de distribution

Chaque gestionnaire de réseau public de distribution de rang 1 transmet à RTE en temps réel, les données dont il dispose, parmi les données suivantes :

	Libellé
court
	Info
	Description
Sous fonction
	Usage
	Unité
Physique
	Plage
(loi linéaire)

	P.DEGRE
	TM
	Télémesure de puissance active (libellé long : P.ACTIVE DEGRE).
	Puissance active captée au secondaire du transformateur HTB/HTA
Précision : 1,5% de Sn
	kW
	[-110% Sn ; 110% Sn]

	Q.DEGRE
	TM
	Télémesure de puissance réactive (libellé long : P.REACTIVE DEGRE).
	Puissance réactive captée au secondaire du transformateur HTB/HTA
Précision : 1,5% de Sn
	kVAR
	[-110% Sn ; 110% Sn]

	U.DEGRE
	TM
	Télémesure de tension (libellé long : U.BARRE DEGRE).
	Tension captée au secondaire du transformateur HTB/HTA
Précision : 1,5% de U2n en 63 kV / 90 kV – 1 % de U2n en 225 kV
Résolution : 0,01 kV
	kV
	[0 ; 120% U2n]

	PHTA
	TM
	Télémesure de puissance active HTA acquise pour les ouvrages divers (libellé long : P.ACTIVE HTA).
	Injection de puissance active des installations de production d'électricité (généralement par départ dédié dans le poste source)
Précision : 1,5% de Sn
	kW
	[0 ; 110% Sn]

	Q.REEL
	TM
	Puissance réactive réelle instantanée fournie par le GRD sur chaque batterie de condensateur HTA (libellé long : Q.REEL).
	Puissance réactive réelle instantanée fournie par le GRD sur chaque batterie de condensateur HTA
Précision : 1,5% de Sn
	kVAR
	[-110% Sn ; 110% Sn]

	Q.DISPO
	TM
	Puissance réactive disponible calculée fournie par le GRD sur chaque batterie de condensateur HTA  (libellé long : Q.DISPO).
	Puissance réactive disponible calculée fournie par le GRD sur chaque batterie de condensateur HTA 
Précision : 1,5% de Sn
	kVAR
	[-110% Sn ; 110% Sn]

	DJ.*HT
	TS
	Position du disjoncteur HTB d'un utilisateur extérieur raccordé au RPT.
	Information facultative.
Cette information transmise par le GRD, permet de connaître la position du disjoncteur de raccordement du transformateur HTB/HTA du poste source du GRD.
	
	

	SA.*HT
	TS
	Position du sectionneur d'aiguillage HTB d'un utilisateur extérieur raccordé au RPT.
	Information facultative.
Cette information transmise par le GRD, permet de connaître la position du sectionneur de raccordement du transformateur HTB/HTA du poste source du GRD.
	
	


Sn : puissance nominale du transformateur (kVA)
U2n : tension secondaire nominale du transformateur HTB/HTA (kV)


[Champ d’application : Site de consommation raccordé en piquage ou en coupure sur une ligne du RPT]
Informations relatives à une installation de consommation

	Libellé
court
	Info
	Description
Sous fonction
	Usage
	Unité
Physique
	Plage
(loi linéaire)

	P
	TM
	Télémesure de puissance active (libellé long : P.ACTIVE)
	Puissance active captée au niveau de l’installation.
Précision : 1,5% de la Pmax (sauf si raccordement en 400 kV : 1% de la Pmax)
Résolution : 0,01 MW
	MW
	[0 ; 110% Pracc]
[-110% Pracc ; 110% Pracc] si l’installation est susceptible d’injecter sur le RPT

	Q
	TM
	Télémesure de puissance réactive (libellé long : P.REACTIVE)
	Puissance réactive captée au niveau de l’installation.
Précision : 1,5% de la Qmax (sauf si raccordement en 400 kV : 1% de la Qmax)
Résolution : 0,01 MVAR
	MVAR
	[-110% Pracc ; 110% Pracc]

	DJ.*HT
	TS
	Position du disjoncteur HTB d'un utilisateur extérieur raccordé au RPT.
	Information facultative.
Cette information transmise par le Client permet de connaître la position du disjoncteur de raccordement de l’installation de consommation
	
	

	SA.*HT
	TS
	Position du sectionneur d'aiguillage HTB d'un utilisateur extérieur raccordé au RPT.
	Information facultative.
Cette information transmise par le Client, permet de connaître la position du sectionneur de raccordement de l’installation de consommation.
	
	


Pracc : Puissance de raccordement d’une installation de consommation

[Champ d’application : cas d’un client consommateur participant au mécanisme d’interruptibilité]
Informations relatives à un Client consommateur interruptible

	Libellé
court
	Info
	Description
Sous fonction
	Usage
	Unité
Physique
	Plage
(loi linéaire)


	ETAT.INT
	TS
	Information correspondant à l’état de réalisation de l’interruption (libellé long : ETAT.INTERRU).
	Cette information est transmise par le Client après réalisation effective du début ou de la fin de l’interruptibilité (Capacité Interruptible réellement interrompue ou Capacité Interruptible de nouveau utilisable).
	
	

	IND.INT
	TS
	Etat d’indisponibilité de la Capacité Interruptible (libellé long : INDISPO.INTERRU).
	Cette information donne l’état d’indisponibilité du service (indisponibilité totale ou partielle de la capacité interruptible contractualisée à l’occasion d’une période d’indisponibilité fortuite ou programmée ainsi que lors de l’atteinte du plafond annuel d’activation).
	
	

	PUI.INT
	TM
	Mesure agrégée des puissances instantanées consommées (libellé long : PUISSANC.INTERRU).
	Valeur agrégée des puissances instantanées consommées par l’ensemble des sites de consommation au périmètre d’interruptibilité du Client.
	MW
	

	ACT.INT
	TC
	Ordre d’activation/de fin d’activation (libellé long : ACTIVAT.INTERRU).
	Commande d’activation ou de désactivation de l’interruption
	
	






[Champ d’application : cas d’un Poste Source par lequel transitent des ordres RTE de modulation de la production HTA]
Informations échangées avec un réseau de distribution pour de la modulation de production
	
	Libellé
court
	Info
	Description
Sous fonction
	Usage
	Unité
Physique
	Plage
(loi linéaire)

	PLIM1.MW
	TVC
	[TVC utilisée lors de la période transitoire]

Consigne de puissance active en MW limitée à la demande de RTE sur les parcs abonnés à l’automate au sein du périmètre électrique (libellé long : P.LIMITE1.MW)
	Valeur de consigne envoyée de manière événementielle donnant la valeur limite de puissance active à ne pas dépasser sur les parcs abonnés à l’automate au sein du périmètre électrique.
La valeur « -1 » signifie l’absence de limitation.
Résolution : 1/10e MW
Le délai de mise en œuvre est précisé dans un document annexé à la convention d’exploitation et de conduite.
	MW
	[-1 ; 1000]

	PLIM.MW
	TVC
	[TVC utilisée à la cible]

Consigne de puissance active en MW limitée à la demande de RTE sur le périmètre électrique
(libellé long : P.LIMITE.MW)
	Valeur de consigne envoyée de manière événementielle donnant la valeur limite de puissance active à ne pas dépasser sur le périmètre électrique.
La valeur « -1 » signifie l’absence de limitation.
Résolution : 1/10e MW
Le délai de mise en œuvre est précisé dans un document annexé à la convention d’exploitation et de conduite.
	MW
	[-1 ; 1000]

	LIMIT
	TS
	TS retour confirmant la mise en place de limitation effective avec les producteurs HTA du périmètre
	Permet de connaître la bonne prise en compte de la demande de modulation.
	
	

	ASR60
	TC
	Demande d’activation ASR 60s, à la demande de RTE sur un périmètre électrique.
	Effacement total des parcs de production à réception du signal, par ASR 60s.
Valeurs : 1 = effacement demandé ; 0 = fin de la demande d’effacement.
	
	

	ASR60
	TS
	Etat de l’activation d’un ASR 60s.
	TS en retour : état de l’activation d’un ASR 60s
	
	

	ASR40
	TC
	Demande d’activation ASR 40s, à la demande de RTE sur un périmètre électrique.
	Effacement total des parcs de production à réception du signal, par ASR 40s.
Valeurs : 1 = effacement demandé ; 0 = fin de la demande d’effacement.
	
	

	ASR40
	TS
	Etat de l’activation d’un ASR 40s.
	TS en retour : état de l’activation de l’ASR 40s.
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Le schéma ci-dessous représente les informations ainsi échangées.




[bookmark: _Toc31010744]Spécifications techniques pour les échanges automatiques d’informations
Tous les messages entre les équipements du Client et RTE sont échangés au travers du réseau de téléconduite de RTE en utilisant les services du protocole IP (Internet Protocol).
Le Client devra se conformer aux exigences de sécurité définies en [3] et configurer ses équipements conformément au plan d’adressage fourni par RTE.

Les informations sont transmises par paquets structurés en respectant les formats de la norme internationale [préciser : IEC 60870-5-104, dite « IEC-104 » ou : IEC 60870-6, dite « TASE.2 »], conformément aux spécifications fournies dans le document [6].

Les échanges d’informations doivent, en outre, être conformes à l’ensemble des spécifications techniques fournies dans le document [5].

[Pour la transmission des ordres de sauvegarde, si l’installation du client y est soumise :] 
· les échanges téléphoniques d'exploitation s'effectuent via des équipements du Système Téléphonique de Sécurité qui respectent le protocole SIP ; les flux sont numérisés et décompressés au standard international ITU-T G. 723.1 ;
· les ordres de sauvegarde sont spécifiés dans la note d’échange technique, annexée à la convention de raccordement.

[bookmark: _Toc31010745]Performances attendues pour les échanges automatiques d’informations
Les échanges d’informations doivent être conformes à l’ensemble des exigences de performances définies dans le document [1] et dans le document [5].

Les changements d’état de toutes les télésignalisations mentionnées au §6.2.1, sont mis à disposition du réseau de transmission de responsabilité RTE en moins de 3 s. Les changements d’état des organes de coupure sont datés à 10 ms près, les autres télésignalisations le sont à 1 s près.
Les télémesures sont élaborées cycliquement avec une période maximale de 10 s et mises à disposition du réseau de transmission de responsabilité RTE en moins de 10 s à compter de leur captation s’il s’agit d’un site isolé ou de moins de 15 s s’il s’agit d’un site piloté par un centre de conduite.
Les dispositions de maintien en conditions opérationnelles des équipements installés sur le site de l’installation doivent permettre de garantir une disponibilité des informations au moins égale à 99,3 % (taux de disponibilité annuel).
La précision[footnoteRef:5] des capteurs de mesure, distincts des dispositifs de comptage est au moins égale à 0,5 % (classe 0,5) dans les conditions fixées par la norme NF EN 60688 et ses additifs de 1999 et 2001. [5:  La précision d’une mesure est la valeur maximale admissible de l’erreur de mesure. L’erreur de mesure est la différence entre la valeur donnée par la mesure et la valeur exacte de la grandeur physique.] 
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[L’annexe documentaire du cahier des charges Téléconduite transmis au Client doit contenir l’ensemble des documents de spécifications techniques relatives au raccordement au SI de téléconduite de RTE.]

Les spécifications techniques identifiées au §2 sont fournies dans les documents ci-après :
· Exigences de sécurité imposées par RTE pour le raccordement d’un client au réseau RMS cRPT  - référence [à actualiser si besoin] NT-DSIT-CIMPSI-MPMT-15-00042, indice 1
 
[Dans tous les cas]
· Spécifications techniques des équipements d’extrémité pour le raccordement d’un site client au réseau de téléconduite de RTE – référence [à actualiser si besoin] NT-DSIT-DRT-16-464, indice 1

[Seulement si les échanges se font en IEC-104 :] 
· Note d'échange entre RTE et un Client en protocole NF EN 60870-5-104:2007 -référence [à actualiser si besoin] NT-DSIT-DPOSE-TRP-17-00253, indice 3

[Seulement si les échanges se font en TASE.2 :] 
· Note d'échange entre RTE et un Client en protocole TASE.2 IEC-60870-6 – référence [à actualiser si besoin]  NT-DSIT-DPOSE-TRP-17-00254, indice 2

[Pour la transmission des ordres de sauvegarde, ajouter les documents suivants :] 
· Spécifications techniques des passerelles VoIP/RTC pour le raccordement d’un site client au Système de Téléphonie de Sécurité – référence [à actualiser si besoin] NT-SI-DSIT-DRT-16-135, indice 1.
· Spécifications techniques du Système d’Alerte et de Sauvegarde sur une unité de production ou de distribution (non interfacé) – référence [à actualiser si besoin] NT-DSIT-DPOSE-OPERA-04-4274 ;
Note d’échange entre un SAS DR et un SAS installé sur une unité de production ou de distribution (non interfacé) – référence [à actualiser si besoin] NT-DSIT-DPOSE-OPERA-04-04292.

 [Pour les échanges automatiques de TM/TS/TC/TVC, ajouter le document suivant :]
· Raccordement de l’installation d’un Client – Interface numérique entre RTE et le Client – référence [à actualiser si besoin]  NT-DSIT-OPERA-17-00080

FIN DU DOCUMENT
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