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Utilisateurs concernés : Distributeurs, Producteurs 

PREAMBULE

RTE a pour mission d’optimiser l’utilisation de ses ressources et de dimensionner le réseau en utilisant toutes les capacités disponibles pour optimiser les coûts pour la collectivité et maîtriser le volume d’investissements à mobiliser. Notamment, et comme indiqué à l’article 2.6 de la Documentation Technique de Référence (DTR), RTE a déterminé dans le cadre de l’approbation des S3REnR les investissements nécessaires sur le Réseau Public de Transport d’électricité (ci-après RPT) en intégrant le concept de dimensionnement optimal, à savoir le recours à des écrêtements ponctuels de la production EnR en contrepartie d’un dimensionnement au plus juste de l’infrastructure. Il est donc possible que dans certaines circonstances (fort productible et/ou contraintes d’exploitation du RPT …), il soit nécessaire, pour lever les contraintes, de faire appel à la solution fiable et économique consistant à moduler la production des EnR. RTE prévoit dans ce cadre d’industrialiser et d’installer des automates sur le RPT permettant d’activer des limitations de la production en cas de contrainte localisée sur son réseau. 	Comment by TREMILLON Julien: Son ?	Comment by TREMILLON Julien: Les automates RTE ne permettent pas de limiter de la production mais de détecter une contrainte et d’envoyer un ordre de modification de flux de puissance à l’interface
En parallèle, des collaborations locales ont conduit à concevoir et déployer des automates locaux visant à réduire l’impact des contraintes sur le RPT par des délestages ciblés et locaux de consommation et/ou des écrêtements ponctuels de production.	Comment by TREMILLON Julien: Même remarque
Cet article définit et formalise les exigences communes dans les phases du cycle de vie d’un automate à l’interface RTE-Client. Sont exclus du champ d’application de cet article les automates relevant des plans de sauvegarde et de défense  ainsi que les protections (ex : PVH,…), ces dispositifs faisant l’objet d’un traitement spécifique.
Dans la suite du document, le terme « contrainte » peut désigner à la fois des contraintes de transit ou de tension liées à l’exploitation locale du réseau ; et le terme « automate » désigne les automates entrant dans le champ d’application du présent article, c’est-à-dire :	Comment by TREMILLON Julien: Il faut clarifier la terminologie entre les automates coté RTE et ceux coté GRD, sinon il y a confusion
· Des automates d’écrêtement (limitation totale ou partielle, voire coupure) de la production (en HTA ou HTB)
· Des automates de délestage (coupure totale ou ciblée en cohérence avec le plan de délestage) de la consommation (en HTA)	Comment by TREMILLON Julien: Pourquoi en cohérence avec le plan de délestage ? A terme il pourrait être utile de décolérer le fonctionnement délestage fréquence-métrique et délestage « à la demande »
Ces automates peuvent être des automates locaux ou des automates de zone, tel que précisé au chapitre 4.


RAPPEL DU CADRE REGLEMENTAIRE

· Décret n° 2001-630 du 16 juillet 2001 relatif à la confidentialité des informations détenues par les gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité, pris pour l’application des articles 16 et 20 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité.

· Arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d’énergie électrique (et les arrêtés précédents, notamment ceux du 2 avril 1991, du 26 mai 1978, du 13 février 1970, du 30 avril 1958 et du 30 avril 1951).


· Règlement n°2016/631 de la Commission du 14 avril 2016 établissant un code de réseau sur les exigences applicables au raccordement au réseau des installations de production d'électricité.

· Règlement n°2016/1388 de la Commission du 17 août 2016 établissant un code de réseau sur le raccordement des réseaux de distribution et des installations de consommation.

· Arrêté du 9 juin 2020 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement aux réseaux d’électricité.


ENJEU POUR LE SYSTEME ET LES UTILISATEURS

Le dimensionnement optimal du RPT implique de recourir à des leviers (parades topologiques, appel aux flexibilités, …) lorsque certains investissements d’infrastructures RPT ne sont pas justifiés technico économiquement. RTE étudie l’impact de ces contraintes résiduelles à travers l’évaluation des conditions de respect d’un certain nombre de critères techniques, ceci afin d’assurer la sureté du système électrique et de garantir la sécurité des personnes et des biens en conformité avec les exigences formulées à l’article 2.1 de la DTR.
Ces contraintes résiduelles peuvent être levées par des actions manuelles ou automatiques d’exploitation réseau, ou bien par des renforcements réseau. L’utilisation d’un automate à l’interface RTE-Client fait partie des actions automatiques qui peuvent être considérées par RTE et/ou le client afin de réduire l’impact de l’utilisation du levier consistant à écrêter la production ou effacer de la consommation (durée, profondeur, …). 	Comment by TREMILLON Julien: Non, uniquement RTE
La facturation ou non au client des travaux RPT associés à cet automate dépend du cadre contractuel suivant lequel il est installé (limitations temporaires, optimisation de la solution de raccordement à l’initiative de RTE/du client, …) et du périmètre sur lequel il lève la contrainte (réseau amont, périmètre d’extension…). 
Le GRD a la responsabilité de gérer les impacts techniques et contractuels de la mise en place de ce dispositif de modulation ou d’effacement sur les clients HTA concernés.	Comment by TREMILLON Julien: Pas très clair et ambiguë sous deux angles : 
L’indemnisation des clients et la prise en compte dans le suivi contractuel.


[bookmark: _Ref63787994]PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT DE L’AUTOMATE

Les études menées par RTE intègrent le fait que, sous certaines conditions techniques et environnementales, certains ouvrages HTB sont surchargeables pendant une durée limitée. La mise en œuvre d’un dispositif d’effacement/délestage doit donc permettre aux gestionnaires de réseaux de réaliser des effacements/délestages de manière sélective dans ce délai maximal autorisé.	Comment by TREMILLON Julien: La notion de délestage est ambigüe selon la lecture de RTE car elle pourrait les exonérer d’un certain nombre d’obligation règlementaire. Cela pourrait conduire à la situation suivante : je coupe de la charge préventivement rien n’est pris en compte à titre contractuel, je coupe la ligne HTB car je ne coupe pas préventivement, c’est pris en compte
Le fonctionnement de ce type d’automate est initialisé par l’approche ou le dépassement d’un seuil (intensité, …) sur l’ouvrage HTB du RPT surveillé par l’automate.
Les prescriptions techniques associées aux exigences de commandabilité et/ou de fonctionnement de l’automate sont définies dans les cahiers des charges et la fiche automate. 	Comment by TREMILLON Julien: Qu’entendez-vous par fiche automate ?

Automate local
Les automates locaux sont des systèmes installés dans les postes électriques qui surveillent localement les niveaux de transits d’un ouvrage HTB. Ces automates permettent, en cas de dépassement de certains seuils, de transmettre les signaux jusqu’au bornier RTE/Client situé dans un ou des poste(s) électrique.
A l’initialisation du fonctionnement de l’automate (T0), celui-ci transmet à certains clients un « signal de dépassement » au travers d’une boucle sèche sur un bornier à l’interface entre RTE et le client. Afin d‘assurer un cycle de fonctionnement de ses protections et de son contrôle commande en cas d’éventuel défaut sur le réseau HTB, RTE ou le GRD appliquent une temporisation de X secondes à compter de la transmission du signal de dépassement de seuil (T0) avant de mettre en œuvre un ordre de « découplage urgent » de ses départs concernés. En cas de persistance de la contrainte sur le réseau HTB au terme de la temporisation de T0+Y secondes, l’automate envoie en dernier recours un ordre d’ouverture au disjoncteur de l’ouvrage HTB en contrainte. 	Comment by TREMILLON Julien: Tempo pris en compte que par RTE	Comment by TREMILLON Julien: Formulation trop restrictive. Parler de mettre en œuvre des actions permettant de traiter la contrainte selon les dispositions convenues réciproquement.

[bookmark: _Ref63787521]Automate de zone
Les automates de zones sont des automates logiciels surveillant un ensemble d’ouvrages RPT sur une zone donnée. Pour ces automates, la transmission des téléinformations liées aux demandes de limitations se fait généralement par l’intermédiaire du système de téléconduite avec l’activation des ordres de modulation ou d’effacement. Ces automates de zone peuvent être couplés avec des solutions smart grid tels que les DLR (Dynamic Line Rating) afin de tenir compte des limites des capacités de transits des ouvrages RPT en fonction des conditions météorologiques et des caractéristiques techniques des ouvrages.	Comment by TREMILLON Julien: Idem formulation trop spécifique, sinon cela veut dire qu’on n’attaque pas d’ASR par les automates de zones

Dans le fonctionnement du dispositif, la détection de contrainte est initialisée par l’approche ou un dépassement d’un seuil (intensité, …) sur le ou les ouvrage(s) HTB du RPT surveillés par l’automate. Dès l’approche ou le franchissement d’un seuil, l’automate transmet à certains clients des signaux (effacement, modulation, …) dans le but de lever la contrainte, au travers d’une boucle sèche sur un bornier à l’interface entre RTE et le client (cas rare et très court terme en attendant l’industrialisation de la solution téléconduite), ou bien par l’intermédiaire du système de téléconduite. L’algorithme de l’automate de zone détermine en fonction de l’état réel du réseau les seuils utilisés, les temporisations associées à ces seuils et les clients à solliciter. En cas de persistance de la contrainte sur le réseau HTB, l’automate envoie en dernier recours un ordre d’ouverture au disjoncteur de l’ouvrage HTB en contrainte. A noter que pour les automates de zones, les seuils de détection et les temporisations peuvent être ajustées en fonction de la dynamique du réseau et d’outils smart grid tels que les DLR. 

CYCLE DE VIE DE l’AUTOMATE et des interfaces de commandabilite RTE-CLIENT 

La figure suivante illustre la succession des étapes du cycle de vie d’un automate à l’interface entre RTE et le client: 
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Fiche automate initiée
Fiche automate validée
Suivi en instance régionale
)




[bookmark: _GoBack]


Les prescriptions du présent article couvrent l’ensemble du cycle de vie d’un automate à l’interface RPT-Client permettant de lever des contraintes de transit ou de tension sur le RPT à l’aide d’actions sur la puissance active injectée ou soutirée à partir des installations du Client. Un automate à l’interface est constitué :	Comment by TREMILLON Julien: Et d’un automate côté GRD.
-	d’un système RTE en charge notamment de la détection des dépassements de seuils sur le RPT, de l’envoi et de la mise à disposition de signaux à l’interface RPT/Client et de la réalisation d’actions de secours sur le RPT,
-	d’une interface RPT/Client.

[bookmark: _Toc24635139]Détection du besoin
RTE réalise plusieurs types d’études de réseau pouvant conduire à la détection de contraintes, et nécessitant d’agir sur la production ou la consommation.
La décision d’installation d’automates pour agir sur la consommation ou sur la production raccordée répond à des considérations économiques du client ou de développement efficace et économique du RPT. 	Comment by TREMILLON Julien: Et sur la topologie de réseau ?
La mise en place d’un automate peut revêtir un caractère pérenne - cas des contraintes résiduelles - mais également un caractère temporaire (lié par exemple à la dynamique de raccordement des producteurs par rapport la réalisation des travaux de renforcement du réseau HTB prévus dans le cadre des schémas S3REnR). Ce paramètre a un impact :
· sur le choix de la solution technique d’un automate en fonction du délai de mise en œuvre, par rapport à la durée du besoin exprimé. Cette notion d’impact du délai de mise en œuvre devra être instruite au cas par cas,
· sur les modalités de contractualisation et donc sur l’indemnisation de l’écrêtement.	Comment by TREMILLON Julien: Terminologie trop restrictive : A supprimer
L’information de la détection d’un besoin d’installation d’automate est réalisée au fil de l’eau. Un suivi régulier des automates en exploitation et des projets en cours est fait à l’occasion des rencontres régionales entre RTE et le client. 
[bookmark: _Toc24635140]Etude de faisabilité technique
Une fois le besoin détecté, qu’il ait pour objet une première installation ou l’évolution d’un automate existant, RTE engage une étude de faisabilité, en interaction avec le client. 
Au cours de cette étude de faisabilité technique, l’analyse de ces éléments permettra sur proposition de RTE, de retenir conjointement avec le client la solution technique la plus adaptée.
[bookmark: _Toc24635141]Validation de la solution technique et initialisation de la fiche automate
Après concertation entre RTE et le client sur le choix de la solution technique retenue, une fiche automate commune, préalablement initiée par RTE, est partagée, co-rédigée et co-signée en mode « projet » avec le client.
La fiche automate commune a valeur d’engagement pour la réalisation de l’automate entre RTE et le client. 
Les fiches automate commune RTE-Client sont, de fait, annexées à la Convention d’Exploitation et de Conduite du client. Les versions courantes validées et signées des fiches sont déposées sur le portail services. 
[bookmark: _Toc24635142]Réalisation de l’automate
RTE s’assure qu’un point d’arrêt est fait :	Comment by TREMILLON Julien: En accord avec le GRD
· En amont de la commande par RTE des travaux auprès de ses fournisseurs et/ou assembliers,
· Et à l’issue des travaux d’ingénierie,
Notamment pour s’assurer de la conformité entre l’étude technique et la réalisation. 
Nota : Les questions relatives à la prise en charge des coûts d’études, travaux d’ingénierie et réalisation de l’automate ne sont pas abordées dans le présent document. 	Comment by TREMILLON Julien: Merci de préciser où cela sera abordé.
[bookmark: _Toc24635143]Exploitation, conduite et maintenance des automates

[bookmark: _Toc24635144]Essais et Mise en conduite
Une fois les travaux terminés, RTE et le client réalisent des essais indépendants jusqu’au point frontière. Le responsable de la mise en œuvre de l’automate à RTE (Manager de Projet) s’assure de la mise à jour de la fiche automate commune RTE-Client conditionnant la signature de décision de mise en conduite et la réalisation des essais de bout en bout.	Comment by TREMILLON Julien: Cette procédure ne fonctionne que pour les automates par bornier
Description des documents attendus par chaque entité pour procéder aux essais de mise en conduite de l’automate :
- Signature de la fiche automate commune RTE-Client 
- Elaboration et validation du programme d’essais.																	
La nature des essais, les conditions d’essais, les différentes phases de tests et leurs validations sont décrites ci-dessous.
Dans le cas où RTE réalise ses travaux/essais avant le client, RTE réalise la totalité de ses essais de manière autonome et indépendante. A l’issue des essais, l’interface RPT/Client reste dans une position permettant la non propagation des signaux. RTE communique l’information au client. L’automate est mis en conduite par RTE et déclaré mis en service avec absence des actions à réaliser par le client (mode dégradé à tracer entre le chargé d’exploitation RTE (CEX) et le chargé de conduite RTE) via un message collationné. 
A l’issue des essais côté client, le client en informe RTE qui pourra programmer l’interface RPT/Client en vue de réaliser un essai de bout en bout, a minima de validation de l’interface. L’essai de bout en bout pourra se limiter coté client au contrôle de la remontée du signal sur l’outil de conduite. A l’issue de l’essai de bout en bout, le Chargé de Conduite RTE peut alors procéder à la levée du mode dégradé de l’automate et informer le client de sa mise en service « totale » par téléphone via un message collationné.
Dans le cas où RTE réalise ses travaux/essais en même temps ou après le client, RTE réalise ses essais (interface RPT/Client permettant la non propagation des signaux). A l’issue des essais côté RTE, un essai de bout en bout est programmé avec le client (planification et accord à prévoir en amont). Pour cet essai de bout en bout (voir ci-dessous), l’interface RPT/Client est programmée afin de permettre un fonctionnement en régime normal à la fin des essais. L’automate est remis dans la foulée à l’Exploitation RTE (Chargé de Conduite) pour prononcer sa mise en conduite. Le Chargé de Conduite RTE informe par téléphone (message collationné) le Chargé de Conduite client de la mise en conduite de l’automate.
Essais de bout en bout 
Il est préconisé, lors de toute mise en conduite d’automate, de réaliser des essais de bout en bout permettant de s’assurer de la bonne transmission du signal entre RTE et le client. 
La réalisation avec succès de l’essai sur la chaîne de simulation du client est un prérequis à la signature de la fiche automate (en mode « en application »).
Les résultats de ces essais seront archivés.
La mise en conduite de l’automate peut être prononcée sous deux conditions :
- la signature de la fiche automate commune RTE-Client (en mode « en application ») qui atteste de la configuration de l’automate dans l’outil de conduite du client et de la réalisation avec succès des essais sur la chaîne de simulation. 
-  et la réalisation avec succès des essais en réel des échanges de signaux entre RTE et l’outil de conduite du client.
La convention d’exploitation et de conduite du client sera modifiée pour prendre en compte la présence de cet automate via la fiche automate. 	Comment by TREMILLON Julien: Ne concerne pas l’ensemble des clients GRD et producteurs
[bookmark: _Toc24635145]Maintenance
Toute maintenance sur un automate donne lieu à une préparation de travail qui identifie entre autre l’impact sur l’exploitation. Si RTE doit procéder à cette maintenance sans coordination avec le client (chacun fait l’essai de son côté sans recouvrement parce que cela a été testé lors de la mise en service), il faudra le stipuler.	Comment by TREMILLON Julien: A reformuler, pas clair
Si dans ce cas la maintenance dégénère et cause des problèmes aux clients ou GRD, que se passet-il ?

[bookmark: _Toc24635146]Exploitation et Conduite
Les modalités de conduite, d’exploitation et de suivi de l’automate sont définies au travers du présent article ainsi que de la fiche automate commune RTE-Client qui permet d’avoir une vision synthétique et complète du fonctionnement de l’automate.
Coordination de la gestion du retour à l’état normal après fonctionnement d’un automate 
Le retour à l’état normal de fonctionnement ne pourra se faire qu’après une communication en temps réel entre les chargés de conduite RTE et le client. Elle pourra intégrer un échelonnement établi par RTE au prorata des capacités disponibles sur le RPT en fonction des règles en vigueur pour la gestion des contraintes de réseau, notamment en présence de production renouvelable, avec les marges de sécurité nécessaires.						Comment by TREMILLON Julien: Ne concerne pas les TVC
Suite à une activation d’automate, tout retour en fonctionnement normal est soumise à l’accord préalable du chargé de conduite RTE. 	Comment by TREMILLON Julien: Préciser que RTE contacte par tél le CCO du GRD pour engager la procédure de retour à la normale car aujourd’hui c’est Enedis qui interpelle le CCO RTE qui découvre le fonctionnement de l’automate RTE
Seule la consommation est impactée :
Cette reprise est effectuée par le chargé de conduite client, sur la base des échanges avec le chargé de conduite RTE, dans le but de réaliser une reprise progressive de la charge. 
Seule la production est impactée : 
Le retour à un fonctionnement normal peut s’effectuer par une remontée progressive de la production à des niveaux établis par RTE, avant un retour à la situation « normale » et la reprise totale de service sur la production.
Pour optimiser la dynamique de reprise, il est nécessaire de partager sur les délais de reprise de service par les sites de production impactés par le fonctionnement de l’automate	Comment by TREMILLON Julien: A préciser
La consommation et la production sont impactées :
Ce cas illustre le fonctionnement en mode dégradé d’un automate (action d’ultime secours d’ouverture d’un disjoncteur pouvant entraîner la mise hors tension d’un ou plusieurs postes). La reprise de service est réalisée conformément aux procédures relatives au manque tension poste déclinées dans la Convention de Conduite.
Traçabilité :
Il est nécessaire d’avoir une bonne traçabilité des différentes étapes. Les éléments suivants devront donc faire l’objet d’une traçabilité par les chargés de conduite RTE et le client : 
Pour le client :
- Le début d’activation de l’automate : l’instant d’envoi par le client de l’ordre de limitation, et sa nature (limitation ou coupure),	Comment by TREMILLON Julien: Mauvaise définition, il s’agit de l’ordre d’activation par RTE
- l’instant d’envoi de l’autorisation de retour à la l’état normal (recouplage du producteur, fermeture du disjoncteur pour la consommation) par le client et seuils de TVC associés,	Comment by TREMILLON Julien: Quid des demandes de modulation au milieu

Pour RTE :

- L’instant d’envoi de l’autorisation de reprise donnée par le chargé de conduite RTE au chargé de conduite client, pour les différents paliers de reprise le cas échéant :
> Nombre de MW repris à chaque palier,
> Postes/Transformateurs concerné à chaque palier,
> Et horodatages associés.
	
Retour d’Expérience : 
RTE et le Client conviennent lors des échanges régionaux de la nécessité de réaliser des REX des activations des automates. Chacun conserve les éléments pouvant alimenter ces REX et les partage sur demande de l’autre partie. 
Les objectifs de ce REX, lorsque celui-ci a lieu, sont :
· revenir sur le fonctionnement de l’automate pour s’assurer qu’il est conforme à la fiche automate. 
En cas d’écart au fonctionnement prescrit, la cause est recherchée. 
· étudier a posteriori la stratégie et l’efficacité de la reprise de service.
· étudier ensemble les échanges temps réel entre les chargés de conduite, notamment pour caractériser le fonctionnement automate, ainsi que les échanges téléphoniques autour de la reprise de service pas à pas, dans le but de proposer, le cas échéant, des axes d’amélioration.
Réalisation commune du bilan de fonctionnement des automates 
Le suivi du bilan de fonctionnement des automates est réalisé en instance régionale. En cas de dysfonctionnement de l’automate, une analyse approfondie sera menée conjointement par RTE et le client dans un délai de 30 jours à compter de l’événement.
[bookmark: _Toc24635147]Réglage et paramétrage
Pour des raisons d’exploitation, RTE peut être amené à mettre l’automate « en service » ou « hors service ». Cette information n’est pas visible par le client. 	Comment by TREMILLON Julien: Cette information doit être connu du client
S’il est nécessaire de faire une modification de réglage ou de paramétrage de l’automate impactant l’autre partie ou le fonctionnement de l’automate tel que décrit dans la fiche automate, RTE et le client doivent s’en informer mutuellement. La modification entraîne une mise à jour de la fiche automate avec montée d’indice. 
[bookmark: _Toc24635148]Evolutions de l’automate
Au cours de sa vie, l’automate et ses fonctionnalités pourront être amenés à évoluer. Il est nécessaire de bien distinguer les évolutions techniques qui auront un impact fonctionnel et matériel sur l’automate, des évolutions de périmètres électriques liées à une redéfinition du besoin d’effacement/coupure ou encore à des questions contractuelles.	Comment by TREMILLON Julien: flou total avec à nouveau l’emploi de différente terminologie
et que viens faire l’aspect contractuel dans la modification d’un automate ?
Régulièrement, de nouvelles études des contraintes sur le RPT sont réalisées par RTE afin d’une part de déterminer la pérennité du besoin de l’automate et d’autre part, de déterminer si besoin des évolutions au niveau des critères d’armement, des temporisations, des types d’actions ainsi qu’au niveau des postes électriquedes postes électriques associés à l’automate. Si les résultats de l’étude ont un impact sur le fonctionnement de l’automate côté client ou encore sur le périmètre des postes électriques associé à l’automate, une information est faite par RTE au client en instance régionale ou au fil de l’eau.  	Comment by TREMILLON Julien: Comment ?
De même, en cas de modification de la structure du poste côté client, ayant un impact significatif sur le périmètre électrique et remettant en cause l’efficacité de l’automate, le client en informe RTE en instance régionale ou au fil de l’eau. Une analyse des impacts suivie potentiellement d’une étude commune sur les évolutions à apporter à l’automate est engagée par RTE et le client. 
En cas de modification de l’automate, la fiche automate est mise à jour avec une montée d’indice, co-validée et signée par RTE et le client. La signature du client confirme la prise en compte des modifications dans la configuration de l’outil de conduite client.
Selon la nature des modifications, une nouvelle fiche automate pourra être créée, et la fiche en cours, alors devenue obsolète, sera supprimée.
Cette évolution de l’automate donnera lieu à un nouveau parcours des étapes décrites aux paragraphes 7.2 à 7.6. 
En particulier, les entités doivent veiller à :	Comment by TREMILLON Julien: Les entités de RTE ?
· La mise à jour de l’expression de besoin et la description formelle des évolutions,
· La réalisation d’un plan de tests suffisant (au regard de la description formelle) pour garantir l’absence de régression,
· La mise à jour des documents impactés par l’automate (fiche automate commune et la convention d’exploitation et de conduite).
Une revue du suivi des fiches automates (montée d’indice, clôture, création) est faite annuellement.												Comment by TREMILLON Julien: Dans quelle instance ?
Cette revue annuelle portera sur :
· Le périmètre des modifications qui ont eu lieu ou qui vont avoir lieu,
· le retour d’expérience des essais réalisés et le fonctionnement réel des automates pendant la période,
· une revue du besoin, les évolutions nécessaires ou les éventuelles déposes.
[bookmark: _Toc24635149]Dépose de l’automate 
Après modification ou renforcement du RPT, l’automate peut s’avérer inutile. Une décision de dépose est alors prise par RTE, avec information au client, typiquement lors des points d’échanges régionaux, ou au fil de l’eau.	Comment by TREMILLON Julien: Même remarque
Pour les automates locaux, la dépose de l’automate signifie le démontage de tous les composants physiques (racks, armoires, câbles), la désinstallation de tous les composants logiciels de l’automate ainsi que la déconfiguration SI. RTE et le client sont responsables de la dépose de leurs actifs respectifs.
Cette décision définit le projet de dépose qui comprend un plan de maîtrise des risques et de traitement des déchets industriels. Une information est faite par RTE au client et formalisée via la clôture et l’archivage de la fiche automate commune RTE-Client. 

Suite à la dépose d’un l’automate, la fiche automate commune RTE-Client est mise à jour et passe en mode « supprimé ». Les documents impactés par l’automate sont mis à jour.						Comment by TREMILLON Julien: Redondant avec les phrases précédentes



[bookmark: _Toc24635150]ROLE DES PARTIES DANS LE FONCTIONNEMENT DES AUTOMATES
[bookmark: _Toc24635151]Cas du bornier d’interface
Le signal d’ordre d’effacement mis à disposition par RTE, et maintenu tant que la contrainte perdure, en aval du bornier d’interface RPT/client, est traité par le client :	Comment by TREMILLON Julien: Ne concerne pas RTE mais seulement le client
· vers le(s) site(s) de production concerné(s) afin que le(s) producteur(s) le traite(nt) au niveau de ses (leurs) installations,
· vers le(s) poste(s) client concerné(s) pour solliciter le disjoncteur du (des) départ(s) abonné(s) à l’automate (production ou consommation).
RTE a en charge :
· La détection du besoin d’action de l’automate, 
· Le traitement de l’information associée à la détection du besoin d’action de l’automate contribuant à l’élaboration du signal envoyé au client,
· La mise à disposition de l’ordre d’action de l’automate, sur le bornier interface RPT/client, localisé au niveau des limites de propriété BT correspondantes ou au niveau de l’outil de conduite des installations du client,
· Le maintien de l’ordre tant que la contrainte perdure, et sa retombée quand la contrainte est levée.
[bookmark: _Toc24635152]Autre interface 
Le signal d’ordre peut également être transmis par les voies de téléconduite, conformément aux spécifications techniques communiquées par RTE au client, tel qu’indiqué au chapitre 7.
[bookmark: _Toc24635153]Cas d'échec de la mise en œuvre de la demande de limitation 	Comment by TREMILLON Julien: Trop restrictif
En cas d’échec de l’action de l’automate sur la production ou la consommation, l’élimination de la contrainte sur le RPT par sollicitation du déclenchement HTB temporisé en secours de l’automate peut induire des conséquences sur l’alimentation des postes. 
Elles devront être notifiées par RTE et connues par le client lors de la mise en exploitation notamment des sites de production. Ces conséquences seront décrites dans la fiche automate. Le traitement contractuel des éventuelles conséquences sur l’alimentation des Points de Surveillance Techniques sera réalisé conformément aux dispositions du CART.
[bookmark: _Toc24635154]Risque de fonctionnement inapproprié de l’automate 
Vis-à-vis des risques de déclenchements inappropriés induits par des situations particulières temporaires, une analyse de risque sera réalisée. Elle précisera si on veut se prémunir du risque de fonctionnement inapproprié et/ou du risque de non fonctionnement de l’automate. 	Comment by TREMILLON Julien: En situation de travaux, articulation du préventif et du curatif.	Comment by TREMILLON Julien: Vous voulez dire RTE ?
Ainsi, l’automate pourra être mis hors service par RTE, depuis le Dispatching en temps réel ou par intervention d’un agent dans le poste, si aucune sollicitation n’est attendue au cours d’une période longue pour lever une contrainte dans la zone électrique concernée. 
	Comment by TREMILLON Julien: Ou sur disfonctionnement
[bookmark: _Ref65839003]CONTRACTUALISATION

La signature de la fiche automate en mode « projet », et de la PTF/CTRP mentionnant l’automate, a valeur d’engagement pour la réalisation de l’automate entre RTE et le client

RTE informe le client en cas d’évolution, de mise hors service ou de dépose de cet automate. Le GRD assure la gestion des conséquences techniques et contractuelles auprès des clients HTA.


Aspects Raccordement

Les contrats de raccordement indiquent les limitations associées à une optimisation de la solution de raccordement, ainsi que la mise en place d’un automate le cas échéant.
La Convention de Raccordement doit mentionner l’automate dans le cas d’un projet d’automate associé à la création/modification de la solution de raccordement. Pour les raccordements existants, si l’automate est la seule modification, il n’est pas indispensable de mettre à jour la Convention de raccordement dans le cas où l’automate est mis en conduite après sa rédaction. Il est proposé d’attendre la prochaine mise à jour de la convention de raccordement en lien avec la procédure de raccordement pour y intégrer la partie automate.
Pour les producteurs en cours de raccordement dans le cadre des S3R EnR, les contrats de raccordements doivent systématiquement mentionner la possibilité pour RTE d’abonner immédiatement ou ultérieurement les producteurs à un automate RTE. 	Comment by TREMILLON Julien: Attention, demande très engageante.

Les cahiers des charges annexés à la convention de raccordement permettent de définir les exigences techniques de commandabilité de l’installation client.	Comment by TREMILLON Julien: Non c’est couvert par les dispositions règlementaires relatives au raccordement. 
Le cahier des charges pour le raccordement au système de téléconduite de RTE liste les téléinformations à échanger avec le client, parmi lesquelles les signaux répondant aux exigences de commandabilité (arrêt d’urgence/effacement/modulation). Pour les producteurs en cours de raccordement, ceux-ci doivent prendre en compte les exigences de commandabilité exprimées dans les textes règlementaires, en particulier RfG, pour la configuration de leur contrôle commande dès la phase raccordement.	Comment by TREMILLON Julien: Ne concerne que les clients HTB
Le cahier des charges des capacités constructives pour les producteurs HTB concernés inclut un chapitre concernant l’engagement du producteur à pouvoir baisser sa production, voire à se séparer du réseau, en cas de contrainte sur le RPT, tandis que la trame de contrôle de conformité contient une fiche d’essai pour la mise en œuvre d’un automate. 

Lorsqu’un automate local est envisagé plutôt qu’un automate de zone, des prescriptions supplémentaires seront fournies en complément.	Comment by TREMILLON Julien: Ambiguë


Aspects Accès au réseau

Le contrat CART définit le caractère indemnisable ou non des limitations par automate, et les modalités financières d’indemnisation.

Aspects Exploitation Conduite	Comment by TREMILLON Julien: Redondant avec le reste du document

Pour tous les automates (locaux ou de zone), la fiche automate annexée à la convention d’exploitation et de conduite indiquera la nature de l’automate (modulation, coupure ciblée de production/consommation), sa localisation, les ouvrages surveillés, les temporisations et actions demandées suite à la détection de contraintes (demande d’effacement, ouverture DJ…), et pour un GRD, la liste des postes/clients HTA à effacer.	Comment by TREMILLON Julien: Surtout pas pour ne pas tomber dans les travers de la tempo de 23 ou 15s des ASR	Comment by TREMILLON Julien: Et les autres clients	Comment by TREMILLON Julien: si on intègre dans la DTR la notion d’effacement ET limitation. Sinon à supprimer


Pour rappel :	Comment by TREMILLON Julien: Redondant
· La signature de la fiche automate en mode « projet » a valeur d’engagement pour la réalisation de l’automate entre RTE et le client,
· la signature de la fiche automate en mode « en application » atteste de la configuration de l’automate dans l’outil de conduite du client et de la réalisation avec succès des essais sur la chaîne de simulation.


CLIENTS SELECTIONNES ET ABONNES A L’AUTOMATE

Un client est dit « abonné » techniquement à un automate lorsque les outils du gestionnaire de réseau sont configurés pour transmettre de manière automatique au client les signaux associés à l’activation de l’automate. Le choix des clients « abonnés » techniquement à un automate est fait par les gestionnaires de réseau selon les modalités décrites dans ce paragraphe.	Comment by TREMILLON Julien: Très ambigue

Automate associé à l’optimisation de la solution de raccordement d’un client en particulier

Dans ce cas, l’automate fait partie intégrante de la solution de raccordement de ce client et ce client est alors abonné à l’automate.


Automate décidé ultérieurement suite à une étude de contraintes résiduelles par  RTE

Dans le cas de besoin automate identifié suite à une étude RTE (étude de zone, étude commune de zone RTE-GRD, …), les étapes suivantes seront réalisées par RTE :
1-  identification des contraintes électrique sur le RPT et définition des postes, sur lesquels seront sélectionnés les utilisateurs à limiter pour lever la contrainte
2- Sélection des utilisateurs les plus à même pour lever la contrainte sur ces postes 
3- Abonnement à l’automate selon le processus détaillé ci-dessous.


8.2.1 Définition des postes permettant de lever les contraintes

Suite à une étude de zone, la démarche préalable de RTE au choix des clients à abonner à un automate est d’identifier l’ensemble des postes à partir desquels les transits de puissance ont un impact relativement important sur le transit des ouvrages en contrainte, et sur lequel seront sélectionnés les clients à abonner à l’automate. La démarche est la suivante :

1) RTE identifie le dépassement le plus élevé sur l’ouvrage surveillé (X MW) et lui associe un volume de puissance à effacer à travers un automate, a minima égal au dépassement maximal de transit et suffisant pour permettre de revenir à un transit acceptable sur le RPT, une marge est prise pour la suite des calculs. 

2) RTE, en collaboration avec les GRDs pour ce qui concerne les clients HTA, identifie les postes/transformateurs à partir desquels les transits de puissance ont un impact relativement important (coefficient d’influencement proche de 1) sur le transit de l’ouvrage en contrainte. Ces postes/transformateurs, sont ceux derrière lesquels sont raccordés les clients potentiellement abonnables à l’automate.

RTE prend ensuite contact avec les clients HTB et Distributeurs afin d’étudier la répartition des X MW sur les postes préalablement identifiés (MW à effacer à partir de chaque poste HTB, pour assurer une réduction du transit de X MW sur la liaison surveillée). Si des études d’impact du découplage ou de la limitation des clients sélectionnés mettent en évidence des contraintes sur le réseau (RPT ou RPD), les gestionnaires de réseau pourront exclure les clients concernés. (Exemple : si un parc HTA est raccordé sur un départ mixte avec de la consommation HTA et que la limitation de ce parc peut entrainer des déconnexions de consommation HTA, alors ce producteur HTA ne sera pas considéré pour être abonné à un automate).



8.2.2 Sélection des utilisateurs à abonner à l’automate


Cas spécifique des consommateurs  

Lorsque les risques de coupures de consommation HTA ne justifient pas de renforcement réseau, et que la coupure ciblée de consommation HTA par automate permet de l’imiter l’impact de cette coupure en préservant l’alimentation des autres consommateurs raccordés, RTE peut envisager de solliciter le GRD en vue de les abonner à des automates de coupure ciblée de la consommation. 
Dans ce cas, RTE étudie avec le GRD la possibilité d’abonner à l’automate les échelons de délestage non prioritaires de consommation HTA/BT.

Cas spécifique des producteurs 

La contrainte n’apparaissant pas toujours sur le poste où les derniers producteurs se sont raccordés, une analyse sera menée, en collaboration avec les GRD concernés le cas échéant pour les producteurs HTA, pour sélectionner les producteurs HTB et HTA les plus efficaces pour lever la contrainte et donc  à abonner aux automates. Cette sélection, fondée sur le meilleur équilibre technico-économique, se base sur les critères suivants : 
· Producteurs bénéficiant de limitations temporaires 
· Capacités techniques de l’installation de répondre au besoin de limitation/d’effacement  (présence de DEIE ou équivalent, capacité technique à moduler de la production ou faire un arrêt d’urgence sans ouverture du disjoncteur …)
· Prix (Tarif Obligation d’achat, complément de rémunération, ou autre en €/MWh)
· Puissance du producteur

A noter, dans le cadre de limitations pérennes S3R de production, liées au dimensionnement optimal du RPT, les producteurs S3R EnR sont privilégiés.

Pour réaliser cette sélection, et pour les clients HTB, RTE peut demander les informations suivantes si celles-ci ne sont pas déjà renseignées dans les contrats RTE-client HTB :
· Capacité technique de l’installation de répondre au besoin de limitation/d’effacement exprimé par RTE
· Prix (Obligation d’achat, complément de rémunération, ou autre en €/MWh)
De même, pour les producteurs HTA, RTE peut demander aux GRD les informations suivantes concernant ces derniers :
–	La liste des producteurs « raccordés » en aval d’un poste source 
–	pour chacun des producteurs « raccordés » en aval d’un poste source :
o	la présence d’un dispositif d’échange d’informations d’exploitation (DEIE) ou équipement similaire sur site;
o	le niveau du tarif d’achat si connu, ou tout élément permettant de l’estimer en vue d’estimer le préjudice associé (en €/MWh);
o	la puissance installée du parc, ou puissance de raccordement du parc;
o	le transformateur auquel le producteur est raccordé en schéma normal d’exploitation.


8.2.3 Abonnement à l’automate

1.1.1 
Cas des producteurs HTB

Pour les producteurs HTB, l’abonnement à l’automate est formalisé dans la fiche automate mentionnée ci-dessus.


Cas des distributeurs


A l’issue de ces échanges, RTE transmet au GRD la liste complète des producteurs/consommateurs raccordés au RPD à abonner à l’automate, en la notifiant dans la fiche automate commune RTE-GRD. Le GRD configure la liste des parcs à abonner en même temps que l’automate, en amont des essais de mise en conduite de l’automate. La signature de la fiche automate commune par le GRD signifie que les gestes de configuration d’abonnement des parcs dans l’outil de conduite GRD ont été réalisés.

Modification de la liste des parcs à abonner :

La modification et/ou la mise à jour de la liste des clients HTA à abonner à l’automate sont notifiées par RTE dans la fiche automate commune RTE-GRD. Les demandes de modifications peuvent intervenir jusqu’à 4 fois par an, notamment suite à la revue du besoin de l’automate faite par RTE, à l’évolution du RPT ou du RPD. Cette fréquence de modifications est donnée à titre indicatif et pourra être revue si le REX montre que cela est nécessaire.

RTE vérifie que la liste complète, issue des échanges entre RTE et le GRD, permet de résoudre les contraintes. La liste complémentaire fait l’objet de nouveaux échanges si besoin.
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