Modèle du groupe (Alternateur + Transformateur) pour le calcul des pertes :
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[bookmark: _Ref409651724]Figure 8 : Modèle de calcul de pertes – Alternateurs
Données de calcul (groupe nucléaire : Pres = Pmax = 100 MW, Ures = Udim = 405 kV, Uprise = 415 kV)
Données de l’alternateur 
rend = 0.987;   % rendement de l'alternateur
pstat = 29;     % répartition des pertes: stator (%)
prot = 20;	 	% répartition des pertes: rotor (%)
xd = 2.81 	 	% réactance synchrone (machine à pôles lisses, en pu)
Ifn = 400 A	% courant d’excitation nominal

Données du transformateur de groupe HTA/HTB
ucc = 0.14    	% tension de court-circuit du transformateur (en pu)
Rt/Xt = 1/28; 	% rapport résistance/réactance des enroulements

1. Déterminer les paramètres dans le modèle (Fig. 8)
Pour chaque machine, les impédances en ohms (côté réseau) sont calculées via le script suivant :
Pour alternateur :
PJ_stat = pstat/100*(1-rend)*Sdim*cosphi_alt_dim;    % pertes statoriques (W)
PJ_rot = prot/100*(1-rend)*Sdim*cosphi_alt_dim;      % pertes rotoriques (W)
Pfer = (100-prot-pstat)/100*Sdim*(1-rend)*cosphi_alt_dim;  % pertes fer (W)

In = Sdim/sqrt(3)/Uprise; 			      % courant nominal (A)
R = PJ_stat/3/In^2;                          % résistance du stator (ohms)                                
Rf = PJ_rot/Ifn^2;                           % résistance du rotor (ohms)
Xd = xd*Uprise^2/Sdim; 	 	            % réactance synchrone (ohms)

Pour transformateur :
Xt = ucc*Uprise^2/Sdim;                         % réactance en série (ohms)
Rt = ucc*(k_RtXt)*Uprise^2/Sdim;                % résistance en série(ohms)
[bookmark: _GoBack]2. Calcul des pertes :
Les pertes dans l’alternateur peuvent se répartir ainsi :
· les pertes Joule dans le stator : 
· les pertes Joule dans le rotor : 
· les pertes fer et supplémentaires : PF
Nous supposons dans cette étude que les pertes fer (et supplémentaires) ne dépendent pas du point de fonctionnement de la machine : PF = Pfer. 

Les pertes dans le transformateur : 
Les pertes fer du transformateur sont négligées dans le calcul

Pertes totales du groupe : Ptot = PJs+PJr+PF+PJtfo

